## Tabelle1
Modbus® Parameter und Messwerte
SI4.4M-12 / SI6.0H-12 / SI8.0H-12 / SI4.4M-13 / SI6.0H-13 / SI8.0H-13 (SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H)
Diese Liste gilt ab folgender Firmware-Version: 3.20.09.R
(für Systeme, die VDE-AR-N 4105-11:2018, EN50549-1:2018, C10/11:2019, G98-1:2018, G99-1:2018, CEI 0-21:2019 Typ A/Typ B, TOR-Erzeuger Typ A der europäischen Netzanschlussbestimmungen gemäß Verordnung (EU) 2016/631 unterliegen: Diese Firmware ist nicht für Multicluster- und Inselnetzysteme geeignet.)
Registeradresse SMA | Anzahl zusammenhängender SMA Register | Datentyp SMA | Datenformat SMA | Zugriff SMA | Einheit | Wertebereich SMA | Default-Wert | Grid Guard | Anlagensteuerobjekt | Parametername bei Speedwire/Webconnect und WLAN | Parametername bei RS485 | Objektname
Registeradresse SMA | Anzahl zusammenhängender SMA Register | Datentyp SMA | Datenformat SMA | Zugriff SMA | Einheit | Wertebereich SMA | Default-Wert | Grid Guard | Anlagensteuerobjekt | Parametername bei Speedwire/Webconnect und WLAN | Parametername bei RS485 | Objektname
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 8007: Batterie-Wechselrichter (DevClss7) | 1 | - | - | Geräteklasse | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 9331: Sunny Island 3.0M (SI 3.0M-12) | 1 | - | - | Gerätetyp | Model | Nameplate.Model
9332: Sunny Island 4.4M (SI 4.4M-12)
9333: Sunny Island 6.0H (SI 6.0H-12)
9334: Sunny Island 8.0H (SI 8.0H-12)
9474: Sunny Island 4.4M-13 (SI4.4M-13)
9475: Sunny Island 6.0H-13 (SI6.0H-13)
9476: Sunny Island 8.0H-13 (SI8.0H-13)
9486: Sunny Island 5.0H-13 (SI5.0H-13)
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Hersteller | - | Nameplate.Vendor
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
30059 | 2 | U32 | FW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Softwarepaket | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30199 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Wartezeit bis Einspeisung | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | 2 | - | - | Zustand | Op.Health | Operation.Health
303: Aus (Off)
307: Ok (Ok)
455: Warnung (Wrn)
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Warnung | - | Operation.HealthStt.Wrn
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Fehler | - | Operation.HealthStt.Alm
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) | 3 | - | - | Empfohlene Aktion | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
337: Installateur kontaktieren (PrioC)
338: ungültig (PrioIna)
887: keine (NonePrio)
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | #VALUE! | - | - | - | Meldung | - | Operation.Evt.Msg
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 885: keine (NoneDsc) | - | - | - | Fehlerbehebungsmaßnahme | - | Operation.Evt.Dsc
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Bemessungswirkleistung WMaxOutRtg | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMaxOut | Pmax | Inverter.WMax
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | #VALUE! | - | - | - | Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30251 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1690: Schnellabschaltung (FstStop) | - | - | - | Verriegelungsstatus | ManRstr.LokStt | Operation.RstrLokStt
1796: Gesperrt nach Fehler (FltLok)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | kWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | MWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30565 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Generatorstarts | - | Gn.Diag.StrCnt
30567 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Ah | - | - | - | - | Zähler für Amperestunden Batterieladung | - | Bat.Diag.TotAhIn
30569 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Ah | - | - | - | - | Zähler für Amperestunden Batterieentladung | - | Bat.Diag.TotAhOut
30571 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Verbrauchszähler | - | Metering.Csmp.TotWhIn
30577 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Netzbezug heute | - | Metering.GridMs.DyWhIn
30579 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Ins Netz eingespeiste Energie (heute) | - | Metering.GridMs.DyWhOut
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Bezugszähler | - | Metering.GridMs.TotWhIn
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Einspeisezähler | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30585 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Netzausfallzeit | - | Metering.GriFailTms
30587 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Zählerstand PV-Erzeugungszähler | - | Metering.PvMs.TotWhOut
30589 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Eigenverbrauchserhöhung | - | Metering.SelfCsmp.AbsSelfCsmpInc
30591 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Eigenverbrauchserhöhung heute | - | Metering.SelfCsmp.DySelfCsmpInc
30593 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Eigenverbrauchte Energie | - | Metering.SelfCsmp.SelfCsmpWh
30595 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Aufgenommene Energie | - | Metering.WhIn
30597 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Abgegebene Energie | - | Metering.WhOut
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Netzzuschaltungen | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung | Pac | GridMs.TotW
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung L1 | GridMs.W.phsA | GridMs.W.phsA
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung L2 | GridMs.W.phsB | GridMs.W.phsB
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung L3 | GridMs.W.phsC | GridMs.W.phsC
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | Hz | - | - | - | - | Netzfrequenz | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L1 | GridMs.VAr.phsA | GridMs.VAr.phsA
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L2 | GridMs.VAr.phsB | GridMs.VAr.phsB
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L3 | GridMs.VAr.phsC | GridMs.VAr.phsC
30827 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | #VALUE! | - | Manuelle Blindleistungsvorgabe bei Wirkleistungsabgabe | Q-VAr | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VAr
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Manuelle Blindleistungsvorgabe bei Wirkleistungsabgabe | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Betriebsart Wirkleistungsvorgabe | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
1077: Manuelle Vorgabe in W (WCnst)
1078: Manuelle Vorgabe in % (WCnstNom)
1079: Externe Vorgabe (WCtlCom)
30843 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Batteriestrom | - | Bat.Amp
30845 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | - | - | - | - | Aktueller Batterieladezustand | - | Bat.ChaStt
30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | 0 % bis 200 % | - | - | - | Aktuelle Batteriekapazität | - | Bat.Diag.ActlCapacNom
30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | °C | - | - | - | - | Batterietemperatur | - | Bat.TmpVal
30851 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Batteriespannung | - | Bat.Vol
30857 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ladungsdurchsätze der Batterie | - | Bat.Diag.CapacThrpCnt
30859 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 803: inaktiv (Ina) | - | - | - | Zustand Wartungsladung der Batterie | - | Maint.FulEqCha
1771: lade mit Solarstrom (PVCha)
1772: lade mit Solar- und Netzstrom (GriPVCha)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
30861 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung Verbraucher | - | Metering.Csmp.TotWIn
30863 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Aktuelle Generatorleistung | - | GnMs.TotWOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung Bezug | PacConsumption | Metering.GridMs.TotWIn
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung Einspeisung | PacFeed-In | Metering.GridMs.TotWOut
30869 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung PV-Erzeugung | PacPV | Metering.PvMs.TotWOut
30873 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Momentane Eigenverbrauchserhöhung | - | Metering.SelfCsmp.SelfCsmpInc
30877 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Status Stromversorgung | - | Operation.CsmpGriConnStt
1461: Netz zugeschaltet (GriConn)
1462: Backup nicht verfügbar (GriConnNoBck)
1463: Backup (Bck)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
30879 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 46: Batterie (Bat) | - | - | - | Grund für Generatoranforderung | - | Operation.GnDmdReas
1773: Keine Anforderung (NotDmd)
1774: Last (Lod)
1775: Zeitsteuerung (TmCtl)
1776: Manuell eine Stunde (Man1h)
1777: Manueller Start (ManStr)
1778: Externe Quelle (ExSrc)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1779: Getrennt (Dscon) | - | - | - | Netzanbindung der Anlage | - | Operation.PvGriConn
1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri)
1781: Inselnetz (IsoGri)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
30883 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Status öffentliches Netz | - | PubGri.Stt
303: Aus (Off)
1394: Warte auf gültiges AC-Netz (WaitGri)
1466: Warten (Wait)
1787: Initialisierung (Init)
2183: Netzbetrieb ohne Rückspeisen (GriConnNoFeed)
2184: Energiesparen am Netz (EnSavGri)
2185: Beenden des Energiesparens am Netz (EnSavStop)
2186: Starten des Energiesparens am Netz (EnSavStr)
3068: Netzbetrieb mit Rückspeisen (GriConnFeed)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
30901 | 2 | U32 | FIX2 | RO | Hz | - | - | - | - | Netzfrequenz externer Netzanschluss | - | ExtGridMs.Hz
30903 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Spannung externer Netzanschluss L1 | - | ExtGridMs.PhV.phsA
30905 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Spannung externer Netzanschluss L2 | - | ExtGridMs.PhV.phsB
30907 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Spannung externer Netzanschluss L3 | - | ExtGridMs.PhV.phsC
30909 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Strom externer Netzanschluss L1 | - | ExtGridMs.A.phsA
30911 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Strom externer Netzanschluss L2 | - | ExtGridMs.A.phsB
30913 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Strom externer Netzanschluss L3 | - | ExtGridMs.A.phsC
30915 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Status Stromversorgung | - | Operation.CsmpGriConnStt
1461: Netz zugeschaltet (GriConn)
1462: Backup nicht verfügbar (GriConnNoBck)
1463: Backup (Bck)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
30917 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Generatorzustand | - | Gn.OpStt
1392: Fehler (Flt)
1787: Initialisierung (Init)
1788: Bereit (Rdy)
1789: Warmlauf (Warming)
1790: Synchronisieren (Syn)
1791: Zugeschaltet (ConnAct)
1792: Neusynchronisieren (ReSyn)
1793: Generatortrennung (GnDscon)
1794: Nachlauf (StopDl)
1795: Verriegelt (Lok)
1796: Gesperrt nach Fehler (FltLok)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
30921 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | #VALUE! | - | Manuelle Blindleistungsvorgabe bei Nullwirkleistung | QZerW-VAr | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfgDmd.VAr
30923 | 2 | S32 | FIX1 | RO | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Manuelle Blindleistungsvorgabe bei Nullwirkleistung | QZerW-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfgDmd.VArNom
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) | 3 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100)
3581: Keine Verbindungsgeschwindigkeit gesetzt (ConnSpdNone)
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1726: Halbduplex (HalfDpx) | 3 | - | - | Duplexmodus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
1727: Vollduplex (FulDpx)
3582: Kein Duplexmodus gesetzt (DpxModNone)
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
307: Ok (Ok)
455: Warnung (Wrn)
1725: Keine Verbindung (NotConn)
30955 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 2292: Batterie laden (BatChaStt) | - | - | - | Betriebsstatus der Batterie | - | Bat.OpStt
2293: Batterie entladen (BatDschStt)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30983 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung der Photovoltaik | - | Metering.PvChaMs.TotWPv
30985 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Gesamter Strom externer Netzanschluss | - | ExtGridMs.TotA
30987 | 2 | U32 | FIX1 | RO | % | - | - | - | - | Fehler Batterieladezustand | - | Bat.BatChaDif
30989 | 2 | U32 | FIX3 | RO | A | -2147483.647 A bis 2147483.647 A | - | - | - | Maximal aufgetretener Batteriestrom in Laderichtung | - | Bat.Diag.ChaAMax
30991 | 2 | U32 | FIX3 | RO | A | -2147483.647 A bis 2147483.647 A | - | - | - | Maximal aufgetretener Batteriestrom in Entladerichtung | - | Bat.Diag.DschAMax
30993 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | 0 bis 2 | - | - | - | Ladefaktor: Verhältnis Batterieladung/-endladung | - | Bat.Diag.ChaFact
30995 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | 0 s bis 1036800000 s | - | - | - | Laufzeit des Batteriestatistikzählers | - | Bat.Diag.StatTm
30997 | 2 | S32 | TEMP | RO | °C | -40 °C bis 100 °C | - | - | - | Niedrigste gemessene Batterietemperatur | - | Bat.Diag.TmpValMin
30999 | 2 | S32 | TEMP | RO | °C | -40 °C bis 100 °C | - | - | - | Höchste gemessene Batterietemperatur | - | Bat.Diag.TmpValMax
31001 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Maximal aufgetretene Batteriespannung | - | Bat.Diag.VolMax
31003 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Verbleibende Zeit bis zur Vollladung | - | Bat.FulChaRmgTm
31005 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Verbleibende Zeit bis zur Ausgleichsladung | - | Bat.EqChaRmgTm
31007 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Verbleibende Absorptionszeit der aktuellen Batterieladephase | - | Bat.RmgChaTm
31009 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | - | - | - | - | Untere Entladegrenze für Eigenverbrauchsbereich | - | BatUsDm.SelfCsmpDmLim
31011 | 2 | U32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Gesamter Ausgangsstrom der Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.Amp
31013 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Verbleibende Mindestlaufzeit des Generators | - | Operation.RmgMinRunTm
31015 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Betriebszustand Master (Phase L1) | - | Operation.Health.Master
303: Aus (Off)
307: Ok (Ok)
455: Warnung (Wrn)
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
31049 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 1: Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.SttSlv1
308: Ein (On)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
31051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 2: Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.SttSlv2
308: Ein (On)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
31053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Betriebszustand Slave1 (Phase L2) | - | Operation.Health.Slv1
303: Aus (Off)
307: Ok (Ok)
455: Warnung (Wrn)
31055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Betriebszustand Slave2 (Phase L3) | - | Operation.Health.Slv2
303: Aus (Off)
307: Ok (Ok)
455: Warnung (Wrn)
31057 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 2614: Eigenverbrauchsbereich (SelfCsmpDm) | - | - | - | Status Batterienutzungsbereich | - | BatUsDm.Stt
2615: Ladezustanderhaltungsbereich (ChaSttDm)
2616: Ersatzstrombereich (BckDm)
2617: Tiefentladeschutzbereich (DschProDm)
2618: Tiefentladebereich (ExhDschDm)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
31059 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Absorptionsphase aktiv | - | Bat.AbsPhsAct
1130: Nein (No)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - | Bat.ChaCtlComAval
1130: Nein (No)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
31063 | 2 | U32 | FIX0 | RO | kWh | - | - | - | - | Gesamtenergie der Photovoltaik | - | Metering.PvChaMs.TotWhPv
31065 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Gesamtenergie der Photovoltaik heutiger Tag | - | Metering.PvChaMs.DyWhPv
31067 | 2 | U32 | FIX0 | RO | kWh | - | - | - | - | Anzahl Ausgleichsladungen der Batterie | - | Cha.EqChaCnt
31069 | 2 | U32 | FIX0 | RO | s | - | - | - | - | Anzahl Vollladungen der Batterie | - | Cha.FulChaCnt
31071 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | - | - | - | - | Relative Batterieentladung seit letzter Vollladung | - | Cha.FulDschNom
31073 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | - | - | - | - | Relative Batterieentladung seit letzter Ausgleichsladung | - | Cha.EqDschNom
31075 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Laufzeit Energiezählung | - | Metering.EnCntTm
31077 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31079 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31081 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31083 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
31393 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Momentane Batterieladung | - | BatChrg.CurBatCha
31395 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Momentane Batterieentladung | - | BatDsch.CurBatDsch
31397 | 4 | U64 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Batterieladung | - | BatChrg.BatChrg
31401 | 4 | U64 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Batterieentladung | - | BatDsch.BatDsch
31413 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 1: Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.SttSlv1
308: Ein (On)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
31415 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 2: Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.SttSlv2
308: Ein (On)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
31417 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung externer Netzanschluss | - | ExtGridMs.TotW
31419 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung externer Netzanschluss L1 | - | ExtGridMs.W.phsA
31421 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung externer Netzanschluss L2 | - | ExtGridMs.W.phsB
31423 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung externer Netzanschluss L3 | - | ExtGridMs.W.phsC
31425 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung externer Netzanschluss | - | ExtGridMs.TotVAr
31427 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung externer Netzanschluss L1 | - | ExtGridMs.VAr.phsA
31429 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung externer Netzanschluss L2 | - | ExtGridMs.VAr.phsB
31431 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung externer Netzanschluss L3 | - | ExtGridMs.VAr.phsC
31497 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
33001 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Standby-Status | - | Operation.StandbyStt
1394: Warte auf gültiges AC-Netz (WaitGri)
2531: Energiesparmodus (EnSavMod)
4570: Warte auf Betriebsfreigabe (WaitStr)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
33003 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 235: Netzparallelbetrieb (GriOp) | - | - | - | Betriebsstatus | - | Operation.RunStt
1463: Backup (Bck)
2677: Betrieb am Generator (am externen Eingang) (SttGnOp)
3664: Notladebetrieb (EmgCha)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
33013 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | 0 bis 10 | - | - | - | Q(P), maximale Anzahl von Stützpunkten | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.NumPtMax
33019 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Bemessungswirkleistung WMaxInRtg | WMaxInRtg | Inverter.WMaxInRtg
33021 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Bemessungswirkleistung WMinOutRtg | WMinOutRtg | Inverter.WMinOutRtg
33023 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Bemessungswirkleistung WMinInRtg | WMinInRtg | Inverter.WMinInRtg
33025 | 2 | U32 | FIX0 | RO | VA | 0 VA bis 100000 VA | - | - | - | Bemessungsscheinleistung VAMaxOutRtg | VAMaxOutRtg | Inverter.VAMaxOutRtg
33027 | 2 | U32 | FIX0 | RO | VA | 0 VA bis 100000 VA | - | - | - | Bemessungsscheinleistung VAMaxInRtg | VAMaxInRtg | Inverter.VAMaxInRtg
33029 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Bemessungsblindleistung VArMaxQ1Rtg | VArMaxQ1Rtg | Inverter.VArMaxQ1Rtg
33031 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Bemessungsblindleistung VArMaxQ2Rtg | VArMaxQ2Rtg | Inverter.VArMaxQ2Rtg
33033 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Bemessungsblindleistung VArMaxQ3Rtg | VArMaxQ3Rtg | Inverter.VArMaxQ3Rtg
33035 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Bemessungsblindleistung VArMaxQ4Rtg | VArMaxQ4Rtg | Inverter.VArMaxQ4Rtg
33037 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | 0 bis 1 | - | - | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ1Rtg | PFMinQ1Rtg | Inverter.PFMinQ1Rtg
33039 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | 0 bis 1 | - | - | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ2Rtg | PFMinQ2Rtg | Inverter.PFMinQ2Rtg
33041 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | 0 bis 1 | - | - | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ3Rtg | PFMinQ3Rtg | Inverter.PFMinQ3Rtg
33043 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | 0 bis 1 | - | - | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ4Rtg | PFMinQ4Rtg | Inverter.PFMinQ4Rtg
33047 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | 0 bis 8 | - | - | - | P(U), maximale Anzahl von Stützpunkten | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.NumPtMax
34657 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | Zustand digitaler Eingang | - | DigIn.OpMod
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - | Bat.ChaCtlComAval
1130: Nein (No)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatisch über SMA Protokoll (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Zeitzone | - | DtTm.TmZn
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | 1 | - | - | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet | - | DtTm.DlSvIsOn
1130: Nein (No)
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Allgemeine Betriebsart | Op.OpModSet | Operation.OpMod
1467: Start (Str)
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 777: Deutsch (LangDE) | 2 | - | - | Sprache der Oberfläche | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
778: English (LangEN)
779: Italiano (LangIT)
780: Español (LangES)
781: Français (LangFR)
782: Ελληνικά (LangEL)
783: 한국어 (LangKO)
784: Česky (LangCS)
785: Português (LangPT)
786: Nederlands (LangNL)
798: Polski (LangPL)
801: ภาษาไทย (LangTH)
40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | % | - | - | - | #VALUE! | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | #VALUE! | Schnellabschaltung | - | Inverter.FstStop
40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | % | - | - | - | #VALUE! | Externe Blindleistungsvorgabe | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | % | - | - | - | #VALUE! | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Allgemeiner Betriebszustand | OperMode | Operation.OpStt
569: Eingeschaltet (Run)
1295: Standby (Stdby)
1795: Verriegelt (Lok)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
40031 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Ah | 0 Ah bis 10000 Ah | - | - | - | Nennkapazität der Batterie | - | Bat.CapacRtg
40033 | 2 | U32 | TEMP | #VALUE! | °C | - | - | - | - | Maximale Batterietemperatur | - | Bat.TmpMax
40035 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1782: Bleibatterie verschlossen (VRLA) (BatTypVRLA) | - | - | - | Batterietyp | - | Bat.Typ
1783: Bleibatterie flüssig (FLA) (BatTypFLA)
1785: Lithium-Ionen (Li-Ion) (BatTypLiIon)
40037 | 2 | U32 | FIX0 | RO | V | 40 V bis 48 V | - | - | - | Batterienennspannung | - | Bat.VRtg
40039 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | min | 1 min bis 600 min | - | - | - | Zeit für Schnellladung der Batterie | - | Cha.BstChaTmm
40041 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | h | 1 h bis 48 h | - | - | - | Zeit für Ausgleichsladung der Batterie | - | Cha.EqChaTmh
40043 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | h | 1 h bis 20 h | - | - | - | Zeit für Vollladung der Batterie | - | Cha.FulChaTmh
40045 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | 10 A bis 900 A | - | - | - | Maximaler Batterieladestrom | - | Cha.MaxChaAmp
40047 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | - | - | - | - | Generatornennstrom | - | Gn.ARtg
40049 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Automatischer Generatorstart | - | Gn.AutoStr
308: Ein (On)
40055 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Manuelle Generatorsteuerung | - | Gn.ManCtl
1467: Start (Str)
1776: Manuell eine Stunde (Man1h)
10908: Automatischer Generatorstart (Gn.AutoStr)
40057 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Generatoranforderung über Leistung eingeschaltet | - | GnDmdW.IsOn
1130: Nein (No)
40059 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Lastgrenze Generatorabschaltung | - | GnDmdW.WOff
40061 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Lastgrenze Generatorstart | - | GnDmdW.WOn
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Firmware-Version des Hauptprozessors | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Firmware-Version der Logikkomponente | CPLD.swRev | Nameplate.CmpSigProc.SwRev
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40071 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1799: keine (NoneSrc) | - | - | - | Netzbildende Erzeuger | - | Operation.GriCreaSrc
1800: Generator (GnSrc)
1801: Netz (GriSrc)
1802: Netz und Generator (GriGnSrc)
40075 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Eigenverbrauchserhöhung eingeschaltet | - | SelfCsmp.SelfCsmpIncIsOn
1130: Nein (No)
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | #VALUE! | - | 1146: Ausführen (Do) | - | - | - | Geräteneustart auslösen | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr
40079 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 35 V bis 63 V | - | - | - | Entladeschlussspannung Batterie | - | Cha.DschStopVol
40083 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | 0 A bis 900 A | - | - | - | Maximaler Entladestrom Batterie | - | Cha.DschAmpMax
40085 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 2.200000 V bis 2.700000 V | - | - | - | Zellladesollspannung für Schnellladung | - | Cha.BstChaVolSpt
40087 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 2.3 V bis 2.7 V | - | - | - | Zellladesollspannung für Vollladung | - | Cha.FulChaVolSpt
40089 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 2.300000 V bis 2.7 V | - | - | - | Zellladesollspannung für Ausgleichsladung | - | Cha.EqChaVolSpt
40091 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 2.2 V bis 2.4 V | - | - | - | Zellladesollspannung für Erhaltungsladung | - | Cha.TrcChaVolSpt
40101 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung, untere Minimalschwelle | FrqCtl.Min | GridGuard.Cntry.FrqCtl.Min
40103 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung, obere Maximalschwelle | FrqCtl.Max | GridGuard.Cntry.FrqCtl.Max
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 27: Sondereinstellung (Adj) | - | - | - | Eingestellter Länderdatensatz | Cntry | GridGuard.Cntry
305: Inselbetrieb (OFF-Grid)
7510: [DE] VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105)
7544: [DK] VDE-AR-N4105-DK (VDE-AR-N4105-DK)
7545: [DE] VDE-AR-N4105-MC (VDE-AR-N4105-MC)
7546: SMA Adjusted-MC (Adjusted-MC)
7549: [AU] AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015)
7585: [DE] VDE-AR-N4105:2018 Speicher >4,6 kVA (VDEARN4105/18b)
7587: [DE] VDE-AR-N4105:2018 Speicher bis 4,6kVA (VDEARN4105/18d)
7590: [EU] EN50549-1:2018 LV (EN50549-1/18)
7594: [GB] ENA-EREC-G98/1:2018 (ENA-G98/1/18)
7595: [GB] ENA-EREC-G99/1:2018 (ENA-G99/1/18)
7606: [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Speicher int. EKS (BE-C10/11/19-09 St_a)
7607: [BE] Synergrid C10/11:2019 LV Speicher ext. EKS (BE-C10/11/19-09 St_b)
7611: [IT] CEI0-21:2019 Anlage ≤11,08 kW ext. EKS (IT-CEI0-21/19_b)
7612: [IT] CEI0-21:2019 Anlage >11,08 kW ext. EKS (IT-CEI0-21/19_c)
7615: [AT] TOR Erzeuger Typ A V1.0:2019 (AT-TOR-Erzeuger-A/19_b)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
40111 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | - | - | - | - | Spannungsüberwachung Generator untere Minimalschwelle | - | Gn.VolCtl.Min
40113 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | - | - | - | - | Spannungsüberwachung Generator obere Maximalschwelle | - | Gn.VolCtl.Max
40115 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 0 V bis 10 V | - | - | - | Spannungsüberwachung Generator Hysterese Minimalschwelle | - | Gn.VolCtl.ReconMinDif
40117 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 0 V bis 10 V | - | - | - | Spannungsüberwachung Generator Hysterese Maximalschwelle | - | Gn.VolCtl.ReconMaxDif
40119 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | - | - | Frequenzüberwachung Generator untere Minimalschwelle | - | Gn.FrqCtl.Min
40121 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | - | - | Frequenzüberwachung Generator obere Maximalschwelle | - | Gn.FrqCtl.Max
40123 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | 0 Hz bis 2 Hz | - | - | - | Frequenzüberwachung Generator Hysterese Minimalschwelle | - | Gn.FrqCtl.ReconMinDif
40125 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | 0 Hz bis 2 Hz | - | - | - | Frequenzüberwachung Generator Hysterese Maximalschwelle | - | Gn.FrqCtl.ReconMaxDif
40127 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Generator maximale Rückleistung | - | Gn.WMon.RvPwrMax
40129 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 900 s | - | - | - | Generator maximale Rückleistung Auslösezeit | - | Gn.WMon.RvPwrMaxTms
40135 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | 40 Hz bis 70 Hz | - | #VALUE! | - | Nennfrequenz | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
40137 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 26: Fehler quittieren (Ackn) | - | - | - | Generatorfehler quittieren | - | Gn.Operation.Ackn
40141 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | - | 0 bis 10 | - | - | - | Maximale Startversuche nach Fehler | - | Operation.FltRstrMaxCnt
40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Wirkleistungsvorgabe | FedInPwrAtCom | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | 802: aktiv (Act) | - | - | #VALUE! | Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation | FedInSpntCom | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
803: inaktiv (Ina)
40153 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | Blindleistungsvorgabe | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | 1 | - | - | Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
1130: Nein (No)
40159 | 8 | STR32 | IP4 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40175 | 8 | STR32 | IP4 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
40183 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 325: Phase L1 (phsA) | - | - | - | Phasenzuordnung | Inv.OutPhsSet | Inverter.OutPhs
327: Phase L2 (phsB)
329: Phase L3 (phsC)
40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | 0 Wh bis 2147483.647 Wh | - | - | - | Nennkapazität der Batterie | - | Bat.CapacRtgWh
40189 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Maximale Ladeleistung des Batteriestellers | - | BatConv.WMaxCha
40191 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Maximale Entladeleistung des Batteriestellers | - | BatConv.WMaxDsch
40202 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | #VALUE! | - | Manuelle Blindleistungsvorgabe bei Wirkleistungsabgabe | Q-VAr | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VAr
40204 | 2 | S32 | FIX1 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Manuelle Blindleistungsvorgabe bei Wirkleistungsabgabe | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40210 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Betriebsart Wirkleistungsvorgabe | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
1077: Manuelle Vorgabe in W (WCnst)
1078: Manuelle Vorgabe in % (WCnstNom)
1079: Externe Vorgabe (WCtlCom)
40236 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | 303: Aus (Off) | - | - | #VALUE! | Betriebsart des BMS | - | CmpBMS.OpMod
308: Ein (On)
2289: Batterie laden (BatChaMod)
2290: Batterie entladen (BatDschMod)
2424: Voreinstellung (Dft)
40242 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | %/min | 1 %/min bis 10000 %/min | - | #VALUE! | - | P(f), Wirkleistungsänderungsrate nach Fehlerende | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40250 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) | - | #VALUE! | - | Dynamische Netzstützung, Betriebsart | DGS-DGSMod | Inverter.DGSModCfg.DGSMod
1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa)
40426 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung, obere Maximalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.MaxTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.MaxTmms
40428 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | 50 Hz bis 70 Hz | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung, untere Maximalschwelle | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung, untere Maximalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | 44 Hz bis 50 Hz | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung, obere Minimalschwelle | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung, obere Minimalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
40444 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Frequenzüberwachung, untere Minimalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.MinTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.MinTmms
40450 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, mittlere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40456 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, untere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40462 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, obere Minimalschwelle Auslösezeit | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
40466 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, mittlere Minimalschwelle Auslösezeit | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
40468 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, untere Minimalschwelle Auslösezeit | VolCtl.MinTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinTmms
40472 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | V | 0 V bis 300 V | - | #VALUE! | - | Netznennspannung | VRef | Inverter.PlntCtl.VRef
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
40513 | 8 | STR32 | IP4 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp
40521 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Netzanforderung über Leistung eingeschaltet | - | PubGri.GriDmdW.IsOn
1130: Nein (No)
40523 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Netzanforderung Einschaltleistungsgrenze | - | PubGri.GriDmdW.WOn
40525 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Netzanforderung Ausschaltleistungsgrenze | - | PubGri.GriDmdW.WOff
40527 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Manuelle Steuerung der Netzaufschaltung | - | PubGri.ManCtl
1438: Automatik (Auto)
1467: Start (Str)
40529 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Netzanforderung über Ladeart | - | PubGri.GriDmdChaMod.ChaMod
1736: Voll- und Ausgleichsladung (FulEqCha)
1768: Vollladung (FulCha)
1769: Ausgleichsladung (EqCha)
40531 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 302: ------- (None) | - | - | - | Typ der AC-Unterverteilung | - | Sys.AcTyp
2609: Multicluster Box 6 (MltBox6)
2610: Multicluster Box 12 (MltBox12)
2611: Multicluster Box 36 (MltBox36)
9323: Multicluster Box 12 2 (MltBox12-2)
40533 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Manuelle Ausgleichsladung | - | Bat.Operation.EqChaMan
1466: Warten (Wait)
1467: Start (Str)
40535 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 10908: Automatischer Generatorstart (Gn.AutoStr) | - | - | - | Generatoranforderung | - | Gn.DmdMod
10911: Manuelle Generatorsteuerung (Gn.ManCtl)
40537 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand Generatorstart | - | GnDmdBatCha.OnLim
40539 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand Generatorabschaltung | - | GnDmdBatCha.OffLim
40541 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit zusätzlicher Zeitbereich Generatoranforderung | - | GnDmdBatCha.AddTm.StrTm
40543 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Endzeit zusätzlicher Zeitbereich Generatoranforderung | - | GnDmdBatCha.AddTm.StopTm
40545 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand Generatorabschaltung im zusätzlichen Zeitbereich | - | GnDmdBatCha.AddTm.OnLim
40547 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand Generatorstart im zusätzlichen Zeitbereich | - | GnDmdBatCha.AddTm.OffLim
40549 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Zeitgesteuerter Generatorbetrieb | - | GnDmdTm.IsOn
1130: Nein (No)
40551 | 2 | U32 | DT | #VALUE! | - | 1293840000 bis 4102444799 | - | - | - | Startzeit für zeitgesteuerten Generatorbetrieb | - | GnDmdTm.StrTm
40553 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 359940 s | - | - | - | Laufzeit für zeitgesteuerten Generatorbetrieb | - | GnDmdTm.RunTm
40555 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1189: täglich (IntvDy) | - | - | - | Wiederholungszyklus des zeitgesteuerten Generatorbetriebs | - | GnDmdTm.RptCyc
2622: Einmalig (IntvOc)
2623: Wöchentlich (IntvWk)
40557 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Generatoranforderung bei eingestellter Ladeart | - | GnDmdChaMod.ChaMod
1736: Voll- und Ausgleichsladung (FulEqCha)
1768: Vollladung (FulCha)
1769: Ausgleichsladung (EqCha)
40559 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Reaktion auf digitalen Eingang der Generatoranforderung | - | GnDmdDigIn.DigInRea
308: Ein (On)
40561 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 900 s | - | - | - | Mittelungszeit für Generatoranforderung über Leistung | - | GnDmdW.WAvTm
40563 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 21600 s | - | - | - | Mindestlaufzeit des Generators | - | Operation.MinRunTm
40565 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 21600 s | - | - | - | Mindestruhezeit des Generators | - | Operation.MinStopTm
40567 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 3600 s | - | - | - | Abkühlzeit des Generators | - | Operation.CoolTm
40569 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 86400 s | - | - | - | Ruhezeit nach Generatorfehler | - | Operation.FltStopTm
40571 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 5 s bis 900 s | - | - | - | Warmlaufzeit des Generators | - | Operation.WrmTm
40573 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | - | - | Generatornennfrequenz | - | Operation.HzRtg
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
308: Ein (On)
2632: Automatische Generatoranforderung (AutoGn)
2633: 1-stufiger Lastabwurf (LodShdMod)
2634: 1-stufiger Lastabwurf oder 1. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd1Mod)
2635: 2. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd2Mod)
2636: Timer 1 (Tmr1)
2637: Timer 2 (Tmr2)
2638: Steuerung zusätzliche Verbraucher (AuxLodCtl)
2639: Relais an wenn Generator läuft (GnSwOn)
2640: Relais an wenn ext. Quelle vorhanden (ExSrcSwOn)
2641: Relais an wenn öff. Netz vorhanden (PubGriSwOn)
2642: Relais aus bei Fehler (FltSwOff)
2643: Relais an bei Warnung (WrnSwOn)
2644: Relais an wenn Cluster läuft (CltSwOn)
2645: Batterieraumlüfter (BatFanCtl)
2646: Elektrolytpumpe (EltPmpCtl)
2647: ComSync (ComSyn)
2648: Relais an bei Leistungsbegrenzung (DrtSwOn)
2649: Netztrennung im Netzersatz-Betrieb (BckModDscon)
2650: Erdung im Netzersatz-Betrieb (BckModGnd)
2900: Batterieraumlüfter im Multicluster (MccBatFanCtl)
2901: Lastabwurf im Multicluster (MccLodShd)
3910: Redundante Netztrennungsansteuerung (RdtBckModDscon)
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
308: Ein (On)
2632: Automatische Generatoranforderung (AutoGn)
2633: 1-stufiger Lastabwurf (LodShdMod)
2634: 1-stufiger Lastabwurf oder 1. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd1Mod)
2635: 2. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd2Mod)
2636: Timer 1 (Tmr1)
2637: Timer 2 (Tmr2)
2638: Steuerung zusätzliche Verbraucher (AuxLodCtl)
2639: Relais an wenn Generator läuft (GnSwOn)
2640: Relais an wenn ext. Quelle vorhanden (ExSrcSwOn)
2641: Relais an wenn öff. Netz vorhanden (PubGriSwOn)
2642: Relais aus bei Fehler (FltSwOff)
2643: Relais an bei Warnung (WrnSwOn)
2644: Relais an wenn Cluster läuft (CltSwOn)
2645: Batterieraumlüfter (BatFanCtl)
2646: Elektrolytpumpe (EltPmpCtl)
2647: ComSync (ComSyn)
2648: Relais an bei Leistungsbegrenzung (DrtSwOn)
2649: Netztrennung im Netzersatz-Betrieb (BckModDscon)
2650: Erdung im Netzersatz-Betrieb (BckModGnd)
2900: Batterieraumlüfter im Multicluster (MccBatFanCtl)
2901: Lastabwurf im Multicluster (MccLodShd)
3910: Redundante Netztrennungsansteuerung (RdtBckModDscon)
40587 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 1: Betriebsart des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.OpModeSlv1
308: Ein (On)
2632: Automatische Generatoranforderung (AutoGn)
2633: 1-stufiger Lastabwurf (LodShdMod)
2634: 1-stufiger Lastabwurf oder 1. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd1Mod)
2635: 2. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd2Mod)
2636: Timer 1 (Tmr1)
2637: Timer 2 (Tmr2)
2638: Steuerung zusätzliche Verbraucher (AuxLodCtl)
2639: Relais an wenn Generator läuft (GnSwOn)
2640: Relais an wenn ext. Quelle vorhanden (ExSrcSwOn)
2641: Relais an wenn öff. Netz vorhanden (PubGriSwOn)
2642: Relais aus bei Fehler (FltSwOff)
2643: Relais an bei Warnung (WrnSwOn)
2644: Relais an wenn Cluster läuft (CltSwOn)
2645: Batterieraumlüfter (BatFanCtl)
2646: Elektrolytpumpe (EltPmpCtl)
2647: ComSync (ComSyn)
2648: Relais an bei Leistungsbegrenzung (DrtSwOn)
2649: Netztrennung im Netzersatz-Betrieb (BckModDscon)
2650: Erdung im Netzersatz-Betrieb (BckModGnd)
2900: Batterieraumlüfter im Multicluster (MccBatFanCtl)
2901: Lastabwurf im Multicluster (MccLodShd)
3910: Redundante Netztrennungsansteuerung (RdtBckModDscon)
40589 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 1: Betriebsart des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.OpModeSlv1
308: Ein (On)
2632: Automatische Generatoranforderung (AutoGn)
2633: 1-stufiger Lastabwurf (LodShdMod)
2634: 1-stufiger Lastabwurf oder 1. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd1Mod)
2635: 2. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd2Mod)
2636: Timer 1 (Tmr1)
2637: Timer 2 (Tmr2)
2638: Steuerung zusätzliche Verbraucher (AuxLodCtl)
2639: Relais an wenn Generator läuft (GnSwOn)
2640: Relais an wenn ext. Quelle vorhanden (ExSrcSwOn)
2641: Relais an wenn öff. Netz vorhanden (PubGriSwOn)
2642: Relais aus bei Fehler (FltSwOff)
2643: Relais an bei Warnung (WrnSwOn)
2644: Relais an wenn Cluster läuft (CltSwOn)
2645: Batterieraumlüfter (BatFanCtl)
2646: Elektrolytpumpe (EltPmpCtl)
2647: ComSync (ComSyn)
2648: Relais an bei Leistungsbegrenzung (DrtSwOn)
2649: Netztrennung im Netzersatz-Betrieb (BckModDscon)
2650: Erdung im Netzersatz-Betrieb (BckModGnd)
2900: Batterieraumlüfter im Multicluster (MccBatFanCtl)
2901: Lastabwurf im Multicluster (MccLodShd)
3910: Redundante Netztrennungsansteuerung (RdtBckModDscon)
40599 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 2: Betriebsart des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.OpModeSlv2
308: Ein (On)
2632: Automatische Generatoranforderung (AutoGn)
2633: 1-stufiger Lastabwurf (LodShdMod)
2634: 1-stufiger Lastabwurf oder 1. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd1Mod)
2635: 2. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd2Mod)
2636: Timer 1 (Tmr1)
2637: Timer 2 (Tmr2)
2638: Steuerung zusätzliche Verbraucher (AuxLodCtl)
2639: Relais an wenn Generator läuft (GnSwOn)
2640: Relais an wenn ext. Quelle vorhanden (ExSrcSwOn)
2641: Relais an wenn öff. Netz vorhanden (PubGriSwOn)
2642: Relais aus bei Fehler (FltSwOff)
2643: Relais an bei Warnung (WrnSwOn)
2644: Relais an wenn Cluster läuft (CltSwOn)
2645: Batterieraumlüfter (BatFanCtl)
2646: Elektrolytpumpe (EltPmpCtl)
2647: ComSync (ComSyn)
2648: Relais an bei Leistungsbegrenzung (DrtSwOn)
2649: Netztrennung im Netzersatz-Betrieb (BckModDscon)
2650: Erdung im Netzersatz-Betrieb (BckModGnd)
2900: Batterieraumlüfter im Multicluster (MccBatFanCtl)
2901: Lastabwurf im Multicluster (MccLodShd)
3910: Redundante Netztrennungsansteuerung (RdtBckModDscon)
40601 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 2: Betriebsart des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.OpModeSlv2
308: Ein (On)
2632: Automatische Generatoranforderung (AutoGn)
2633: 1-stufiger Lastabwurf (LodShdMod)
2634: 1-stufiger Lastabwurf oder 1. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd1Mod)
2635: 2. Stufe bei 2-stufigem Lastabwurf (LodShd2Mod)
2636: Timer 1 (Tmr1)
2637: Timer 2 (Tmr2)
2638: Steuerung zusätzliche Verbraucher (AuxLodCtl)
2639: Relais an wenn Generator läuft (GnSwOn)
2640: Relais an wenn ext. Quelle vorhanden (ExSrcSwOn)
2641: Relais an wenn öff. Netz vorhanden (PubGriSwOn)
2642: Relais aus bei Fehler (FltSwOff)
2643: Relais an bei Warnung (WrnSwOn)
2644: Relais an wenn Cluster läuft (CltSwOn)
2645: Batterieraumlüfter (BatFanCtl)
2646: Elektrolytpumpe (EltPmpCtl)
2647: ComSync (ComSyn)
2648: Relais an bei Leistungsbegrenzung (DrtSwOn)
2649: Netztrennung im Netzersatz-Betrieb (BckModDscon)
2650: Erdung im Netzersatz-Betrieb (BckModGnd)
2900: Batterieraumlüfter im Multicluster (MccBatFanCtl)
2901: Lastabwurf im Multicluster (MccLodShd)
3910: Redundante Netztrennungsansteuerung (RdtBckModDscon)
40611 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1189: täglich (IntvDy) | - | - | - | Wiederholungszykluszeit Relaissteuerung für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlCyc
2622: Einmalig (IntvOc)
2623: Wöchentlich (IntvWk)
40613 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1189: täglich (IntvDy) | - | - | - | Wiederholungszykluszeit Relaissteuerung für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlCyc
2622: Einmalig (IntvOc)
2623: Wöchentlich (IntvWk)
40615 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 359940 s | - | - | - | Dauer, in der Multifunktionsrelais angezogen ist, für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlOn
40617 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 359940 s | - | - | - | Dauer, in der Multifunktionsrelais angezogen ist, für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlOn
40619 | 2 | U32 | DT | #VALUE! | - | 1293840000 bis 4102444799 | - | - | - | Startdatum Relaissteuerung für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlStr
40621 | 2 | U32 | DT | #VALUE! | - | 1293840000 bis 4102444799 | - | - | - | Startdatum Relaissteuerung für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlStr
40623 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Zeitgesteuerter Wechselrichterbetrieb | - | Operation.TmCtl.IsOn
1130: Nein (No)
40625 | 2 | U32 | DT | #VALUE! | - | 1293840000 bis 4102444799 | - | - | - | Startdatum für zeitgesteuerten Wechselrichterbetrieb | - | Operation.TmCtl.StrTm
40627 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 359940 s | - | - | - | Laufzeit für zeitgesteuerten Wechselrichterbetrieb | - | Operation.TmCtl.ActTm
40629 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1189: täglich (IntvDy) | - | - | - | Wiederholungszyklus für zeitgesteuerten Wechselrichterbetrieb | - | Operation.TmCtl.RptCyc
2622: Einmalig (IntvOc)
2623: Wöchentlich (IntvWk)
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
40669 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Start Einspeisung PV | - | ExtGri.StrPvFeedTm
40671 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Stop Einspeisung PV | - | ExtGri.StopPvFeedTm
40673 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 3600 s | - | - | - | Sperrzeit bis Aufschaltung auf externes Netz | - | ExtGridMs.ProLokTm
40675 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Automatische Frequenzausregelung | - | Operation.AutoHzCtl
308: Ein (On)
40677 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | - | - | - | - | Maximalstrom aus öffentlichem Netz | - | PubGri.ExtGriAMax
40679 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Rückspeisung ins öffentliche Netz erlaubt | - | PubGri.FeedPerm
1130: Nein (No)
40681 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Netzanforderung über Batterieladezustand eingeschaltet | - | PubGri.GriDmdBatCha.IsOn
1130: Nein (No)
40683 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Aufschaltung auf öffentliches Netz | - | PubGri.GriDmdBatCha.OnLim
40685 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Trennung vom öffentlichem Netz | - | PubGri.GriDmdBatCha.OffLim
40687 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit zusätzlicher Zeitbereich Netzanforderung | - | PubGri.GriDmdBatCha.AddTm.StrTm
40689 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Endzeit zusätzlicher Zeitbereich für Netzanforderung | - | PubGri.GriDmdBatCha.AddTm.StopTm
40691 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Aufschaltung auf öffentliches Netz im zusätzlichen Zeitbereich | - | PubGri.GriDmdBatCha.AddTm.OnLim
40693 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Trennung vom öffentlichen Netz im zusätzlichen Zeitbereich | - | PubGri.GriDmdBatCha.AddTm.OffLim
40695 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Energiesparmodus eingeschaltet | - | SltMod.IsOn
1130: Nein (No)
40697 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Maximale Netzrückleistung | - | PubGri.PwrMon.RvPwrMax
40699 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 60 s | - | - | - | Maximale Netzrückleistung Auslösezeit | - | PubGri.PwrMon.RvPwrMaxTms
40701 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 3600 s bis 172800 s | - | - | - | Zeit bis Übergang in Energiesparmodus | - | SltMod.TrcChaSltTm
40703 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 3600 s bis 604800 s | - | - | - | Maximale Dauer des Energiesparmodus | - | SltMod.SltTrcChaTm
40705 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 0 % bis 90 % | - | - | - | Oberer Ladezustand für Reaktivierung der Einspeisung | - | BatUsDm.ChaSttFeedAct
40707 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Unterer Ladezustand für Sperrung der Einspeisung | - | BatUsDm.ChaSttFeedIna
40709 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit Batterieschonbetrieb Stufe | - | ProMod.StrTm
40711 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Endzeit Batterieschonbetrieb Stufe | - | ProMod.StopTm
40713 | 2 | U32 | FIX1 | #VALUE! | % | 1 % bis 70 % | - | - | - | Batterieladezustand für Schonbetrieb | - | ProMod.ChaSttLim
40715 | 2 | S32 | TEMP | #VALUE! | °C | - | - | - | - | Batterie-Einschaltgrenze nach Übertemperaturabschaltung | - | Bat.OvTmpRstr
40717 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | Ohm | 0 Ω bis 0.100000 Ω | - | - | - | Leitungswiderstand des Batterieanschlusses | - | Bat.DcRis
40719 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung | - | BatUsDm.DschProDmLim
40721 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 2 % bis 50 % | - | - | - | Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs | - | BatUsDm.DschProDmMin
40723 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | - | - | Minimale Breite des Ersatzstrombereichs | - | BatUsDm.BckDmMin
40725 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 4 % bis 20 % | - | - | - | Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands | - | BatUsDm.SelfCsmpBrd
40727 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | - | - | Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs | - | BatUsDm.SelfCsmpBrdMin
40729 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2624: Juni ertragreich (JunMaxYld) | - | - | - | Ertragreichster Monat für Batterienutzungsbereich | - | BatUsDm.MaxYldMth
2625: Dezember ertragreich (DecMaxYld)
40731 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Saisonbetrieb aktiv | - | BatUsDm.SanModAct
1130: Nein (No)
40733 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 41 V bis 63 V | - | - | - | Spannungssollwert bei deaktiviertem Batteriemanagement | - | Cha.BMSInaVol
40735 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 86400 s bis 15552000 s | - | - | - | Zykluszeit Vollladung | - | Cha.FulChaCycTm
40737 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 604800 s bis 31536000 s | - | - | - | Zykluszeit Ausgleichsladung | - | Cha.EqChaCycTm
40739 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | V/°C | 0 V/°C bis 0.01 V/°C | - | - | - | Batterietemperaturkompensation | - | Cha.TmpCpn
40741 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Automatische Ausgleichsladung | - | Cha.EqChaAuto
308: Ein (On)
40743 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2619: AC-Quellen und DC-Laderegler (AcSrcChaReg) | - | - | - | Typ zusätzliche DC-Quellen | - | Sys.AuxDcTyp
2620: Sonstige DC-Laderegler (OthChaReg)
2621: Kommunikativ gekoppelte DC-Laderegler (ComChaReg)
40745 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2626: Fester Grenzwert für Strombegrenzung (ValALimMod) | - | - | - | Art der Begrenzung des Generatorstroms | - | Operation.ALimMod
2627: Frequenzabhängige Strombegrenzung (HzALimMod)
40747 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2628: Niedrig (LowMod) | - | - | - | Empfindlichkeit der Generatorausfallerkennung | - | Operation.GnFltDet
2629: Mittel (MedMod)
2630: Normal (NrmMod)
2631: Hoch (HiMod)
40749 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | Zustand digitaler Eingang | - | DigIn.OpMod
40751 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | V | - | - | - | - | Wechselrichternennspannung | InvVtgNom | Inverter.VRtg
40753 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | Hz | - | - | - | - | Wechselrichter Nennfrequenz | - | Inverter.HzRtg
40755 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | - | - | - | - | Maximaler AC-Batterieladestrom | - | Inverter.AcChaAMax
40757 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenzwert Batterieladezustand für Start Lastabwurf 1 | - | LodShd1.ChaStrLim
40759 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenzwert Batterieladezustand für Stopp Lastabwurf 1 | - | LodShd1.ChaStopLim
40761 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit zusätzlicher Zeitbereich Lastabwurf 1 | - | LodShd1.AddTm.StrTm
40763 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Zeitpunkt Lastabwurf 1 | - | LodShd1.AddTm.StopTm
40765 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Start Lastabwurf 1 im zusätzlichen Zeitbereich | - | LodShd1.AddTm.ChaStrLim
40767 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Stopp Lastabwurf 1 im zusätzlichen Zeitbereich | - | LodShd1.AddTm.ChaStopLim
40769 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenzwert Batterieladezustand für Start Lastabwurf 2 | - | LodShd2.ChaStrLim
40771 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenzwert Batterieladezustand für Stopp Lastabwurf 2 | - | LodShd2.ChaStopLim
40773 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit zusätzlicher Zeitbereich Lastabwurf 2 | - | LodShd2.AddTm.StrTm
40775 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Zeitpunkt Lastabwurf 2 | - | LodShd2.AddTm.StopTm
40777 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Start Lastabwurf 2 im zusätzlichen Zeitbereich | - | LodShd2.AddTm.ChaStrLim
40779 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Stopp Lastabwurf 2 im zusätzlichen Zeitbereich | - | LodShd2.AddTm.ChaStopLim
40781 | 2 | S32 | TEMP | #VALUE! | °C | - | - | - | - | Temperaturgrenze für Multifunktionsrelais mit Batterieraumlüfter | - | MltFncSw.BatFanTmp
40783 | 2 | U32 | RAW | RO | - | 0 bis 4294967294 | - | - | - | Seriennummer Slave1 (Phase L2) | - | Nameplate.SerNum.Slv1
40785 | 2 | U32 | RAW | RO | - | 0 bis 4294967294 | - | - | - | Seriennummer Slave2 (Phase L3) | - | Nameplate.SerNum.Slv2
40787 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2612: Weiterbetrieb (CtnOp) | - | - | - | Verhalten des Clusters bei Ausfall eines Geräts | - | Operation.CltFltMod
2613: Stopp aller Geräte (StopAllDev)
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Kommunikationsversion | ComRev | Nameplate.ComRev
40795 | 2 | U32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Maximale Batterieladeleistung | - | CmpBMS.BatChaMaxW
40799 | 2 | U32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Maximale Batterieentladeleistung | - | CmpBMS.BatDschMaxW
40801 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Sollwert der Netzaustauschleistung | - | CmpBMS.GridWSpt
40805 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | 303: Aus (Off) | - | - | #VALUE! | Energiesparmodus | - | Operation.EnSavMod
308: Ein (On)
40833 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | Blindleistungsvorgabe | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt
40915 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMaxOut | Pmax | Inverter.WMax
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | #VALUE! | - |  | - | #VALUE! | - | Setze Länderdatensatz | CntrySet | GridGuard.CntrySet
41127 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | #VALUE! | - | Minimale Zuschaltfrequenz | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
41129 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | #VALUE! | - | Maximale Zuschaltfrequenz | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
41175 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W.phsA
41177 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W.phsB
41179 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W.phsC
41181 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt.phsA
41183 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt.phsB
41185 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt.phsC
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3547: Wechselrichter (MsSrcDev) | - | - | - | Quelle der Referenzmessung zur Blind-/Wirkleistungsregelung | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc
3548: MC-Box (MsSrcMltBox)
41189 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Phasenweise Blind-/Wirkleistungsvorgabe | - | Inverter.CtlComCfg.PhsCtlMod
308: Ein (On)
41191 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3550: Funktionen für Netzbetrieb (OnGriMod) | - | - | - | Funktionen für Netz-/Offgridbetrieb | - | Inverter.GriOffOpMod
3551: Funktionen für Offgridbetrieb (OffGriMod)
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) | - | - | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallverhalten | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
2507: Rückfallwerte übernehmen (UsFlb)
41195 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 1800 s | - | - | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Timeout | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
41199 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | 100 % | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt | - | PCC.WMaxNom
41217 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | 0 W bis 500000 W | - | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt | - | PCC.WMax
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) | - | - | - | Externe Blindleistungsvorgabe, Rückfallverhalten | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
2507: Rückfallwerte übernehmen (UsFlb)
41221 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 1000 s | - | - | - | Externe Blindleistungsvorgabe, Timeout | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41223 | 2 | S32 | FIX2 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | - | - | Externe Blindleistungsvorgabe, Rückfallwert | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallverhalten | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
2507: Rückfallwerte übernehmen (UsFlb)
41227 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 1800 s | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Timeout | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41249 | 2 | S32 | FIX2 | WO | % | - | - | - | #VALUE! | Begrenzung der Wirkleistungsaufnahme in % | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxInNomPrc
41251 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Begrenzung der Leistungsaufnahme in W | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxIn
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | #VALUE! | Schnellabschaltung | - | Inverter.FstStop
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | % | - | - | - | #VALUE! | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | % | - | - | - | #VALUE! | Externe Blindleistungsvorgabe | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41259 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | 303: Aus (Off) | - | - | #VALUE! | Betriebsart des BMS | - | CmpBMS.OpMod
308: Ein (On)
2289: Batterie laden (BatChaMod)
2290: Batterie entladen (BatDschMod)
2424: Voreinstellung (Dft)
41271 | 2 | U32 | FIX1 | #VALUE! | % | 1 % bis 70 % | - | - | - | Batterieladezustand für Schonbetrieb | - | ProMod.ChaSttLim
41273 | 2 | U32 | FIX1 | #VALUE! | % | 1 % bis 70 % | - | - | - | Batterieladezustand für Schonbetrieb | - | ProMod.ChaSttLim
41277 | 2 | U32 | HIDDEN | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | QCG Start | - | Operation.Cfg.QCG
3660: Neues System (NewSys)
3661: Neue Batterie (NewBat)
3664: Notladebetrieb (EmgCha)
41279 | 2 | U32 | HIDDEN | RO | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Status QCG | - | Operation.QCGStt
3660: Neues System (NewSys)
3661: Neue Batterie (NewBat)
3664: Notladebetrieb (EmgCha)
16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
41281 | 2 | U32 | HIDDEN | #VALUE! | - | 3643: 44V (44V) | - | - | - | Batterienennspannung | - | Bat.BatVTyp
3644: 46V (46V)
3645: 48V (48V)
41283 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3647: 230V_50Hz (230V_50Hz) | - | - | - | Nennspannung und -frequenz | - | Inverter.AcVHzTyp
3648: 220V_60Hz (220V_60Hz)
41285 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3649: Einphasig (1Phs) | - | - | - | Cluster Konfiguration | - | Inverter.Clt.Typ
3650: Dreiphasig (3Phs)
41287 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3652: SingleCluster (SingleClt) | - | - | - | Cluster System | - | Inverter.Clt.Sys
3663: MultiCluster (MltClt)
41289 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 302: ------- (None) | - | - | - | Cluster im Multicluster | - | Inverter.Clt.CltMod
3653: MainCluster (MainClt)
3654: Extension Cluster (ExtnClt)
41291 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | - | 1 bis 11 | - | - | - | Adresse des Extension Cluster | - | Inverter.Clt.Addr
41293 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3655: Nur Eigenverbrauch (SelfConsOnly) | - | - | - | Funktion des Systems | - | Inverter.SysFncSel
3656: Nur Backup (BackupOnly)
3657: Eigenverbrauch und Backup (SelfConsBackup)
41295 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3658: Symmetrisch (Sym) | 1 | - | - | Aufbau der Erzeugungsanlage | - | GridGuard.EzaTyp
3659: Asymmetrisch (Asym)
41303 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41303 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41303 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41303 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41303 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41303 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41303 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41303 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41305 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41305 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41305 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41305 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41305 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41305 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41305 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41305 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41311 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | 2 | #VALUE! | - | Q(U), Betriebsart der Bezugsspannungsanpassung | QCtlV.AutnMod | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VolRef.AutnAdjMod
308: Ein (On)
41313 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | - | 1 bis 100000 | - | #VALUE! | - | Q(U), Einstellzeit der automatischen Bezugsspannungsanpassung | QCtlV.AutnTms | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VolRef.AutnAdjTms
41319 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Blindleistungsverfahren bei Wirkleistungsabgabe | QModOut | Inverter.VArModCfg.VArModOut
1069: Q(U)-Kennlinie (VArCtlVol)
1070: Q, manuelle Vorgabe in % (VArCnstNom)
1071: Q, manuelle Vorgabe in VAr (VArCnst)
1072: Q, externe Vorgabe (VArCtlCom)
1073: Q(P)-Kennlinie (VArCtlW)
1074: cos φ, manuelle Vorgabe (PFCnst)
1075: cos φ, externe Vorgabe (PFCtlCom)
1076: cos φ(P)-Kennlinie (PFCtlW)
4450: Q Begrenzung (VArCtlLim)
41321 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Blindleistungsverfahren bei Wirkleistungsaufnahme | - | Inverter.VArModCfg.VArModIn
1069: Q(U)-Kennlinie (VArCtlVol)
1070: Q, manuelle Vorgabe in % (VArCnstNom)
1071: Q, manuelle Vorgabe in VAr (VArCnst)
1072: Q, externe Vorgabe (VArCtlCom)
1073: Q(P)-Kennlinie (VArCtlW)
1074: cos φ, manuelle Vorgabe (PFCnst)
1075: cos φ, externe Vorgabe (PFCtlCom)
1076: cos φ(P)-Kennlinie (PFCtlW)
2270: cos φ- oder Blindleistung, Dynamische Vorgabe (VArPFCtlCom)
4450: Q Begrenzung (VArCtlLim)
41323 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Blindleistungsverfahren bei Nullwirkleistung | QModZerW | Inverter.VArModCfg.VArModZerW
1069: Q(U)-Kennlinie (VArCtlVol)
1070: Q, manuelle Vorgabe in % (VArCnstNom)
1071: Q, manuelle Vorgabe in VAr (VArCnst)
1072: Q, externe Vorgabe (VArCtlCom)
1073: Q(P)-Kennlinie (VArCtlW)
4450: Q Begrenzung (VArCtlLim)
41325 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41325 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41325 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41325 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41325 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41325 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41325 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41325 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Spannungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal
41341 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41341 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41341 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41341 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41341 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41341 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41341 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41341 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(U), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal
41367 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | 1 | #VALUE! | - | Nenn-cos φ PFMinQ1-Q4 | PFMinEna | Inverter.VArModCfg.PFMinEna
308: Ein (On)
41369 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Aktivierungsschwelle bei Wirkleistungsabgabe | OutWNomLimAct | Inverter.VArModCfg.OutWNomLimAct
41371 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Deaktivierungsschwelle bei Wirkleistungsabgabe | OutWNomLimDeAct | Inverter.VArModCfg.OutWNomLimDeAct
41373 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Aktivierungsschwelle bei Wirkleistungsaufnahme | InWNomLimAct | Inverter.VArModCfg.InWNomLimAct
41375 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Deaktivierungsschwelle bei Wirkleistungsaufnahme | InWNomLimDeAct | Inverter.VArModCfg.InWNomLimDeAct
44001 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | %/min | 1 %/min bis 10000 %/min | - | #VALUE! | - | Sanftanlaufsrate P | WGraConn | Inverter.WGraConn
44011 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | %/min | 1 %/min bis 10000 %/min | - | #VALUE! | - | Sanftanlaufsrate P nach Netzfehler | WGraRecon | Inverter.WGraRecon
44013 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Sanftanlauf P nach Netzfehler | WGraReconEna | Inverter.WGraReconEna
308: Ein (On)
44015 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | s | 0 s bis 6000 s | - | #VALUE! | - | Zuschaltzeit nach Netzfehler | GriFltMonTms | GridGuard.Cntry.GriFltMonTms
44021 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | #VALUE! | - | 46: Batterie (Bat) | - | - | - | Betriebsdaten zurücksetzen | Op.FncSetIstl | Operation.ValRsIstl
267: Wechselrichter (Inverter)
353: Ereignisse zurücksetzen (RsEvtCnt)
355: Energielogger löschen (RsTotWhLog)
356: Löse Betriebshemmung (RsPermStoOp)
409: Betriebszeit (TotOpTms)
568: Alle verfügbaren Funktionen ausführen (DoAll)
720: Netzwerkparameter zurücksetzen (NetwParaRs)
1396: AC-Netz (Gri)
1740: Generator (Gn)
3930: Alle Sunny Island Charger (SicAll)
44025 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Sollwertfilter | WCtlCom.TmEna | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WTmEna
308: Ein (On)
44027 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | s | 0.01 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Einstellzeit Sollwertfilter | WCtlCom.Tms | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WTms
44029 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Begrenzung der Änderungsrate | WCtlCom.WGraEna | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraEna
308: Ein (On)
44031 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 0.1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Anstiegsrate | WCtlCom.GraPos | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraPos
44033 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 0.1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Absenkungsrate | WCtlCom.GraNeg | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraNeg
44037 | 2 | S32 | FIX2 | #VALUE! | W | 0 W bis 10000 W | - | - | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallwert der maximalen Wirkleistung | WCtlCom.FbWMax | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWMax
44039 | 2 | S32 | FIX2 | #VALUE! | % | - | - | - | #VALUE! | Maximale Wirkleistung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMaxNom
44041 | 2 | S32 | FIX2 | #VALUE! | % | - | - | - | #VALUE! | Minimale Wirkleistung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMinNom
44043 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | P(U), Aktivierung | WCtlVol.Ena | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Ena
308: Ein (On)
44045 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 4520: Mittelwert der Strangspannungen (PhsAvg) | - | #VALUE! | - | P(U), Art der Bezugsspannung | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.VRefMod
4521: Höchste Strangspannung (PhsMax)
44047 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 4405: Maximale Wirkleistung WMax (WMaxInOut) | - | #VALUE! | - | P(U), Art der Bezugswirkleistung | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WRefMod
4443: Momentanleistung (WSnpt)
4444: Potenzielle Leistung (WSnptMax)
44049 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | - | P(U), Anzahl verwendeter Punkte | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.NumPt
44051 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | P(U), Spannungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal
44053 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | P(U), Spannungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal
44055 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | P(U), Spannungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal
44057 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | P(U), Spannungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal
44059 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | P(U), Spannungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal
44061 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | P(U), Spannungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal
44063 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | P(U), Spannungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal
44065 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2 p.u. | - | #VALUE! | - | P(U), Spannungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal
44067 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | P(U), Wirkleistungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal
44069 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | P(U), Wirkleistungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal
44071 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | P(U), Wirkleistungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal
44073 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | P(U), Wirkleistungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal
44075 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | P(U), Wirkleistungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal
44077 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | P(U), Wirkleistungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal
44079 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | P(U), Wirkleistungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal
44081 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | P(U), Wirkleistungswert | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal
44083 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | P(U), Sollwertfilter | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WTmEna
308: Ein (On)
44085 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | s | 0.01 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | P(U), Einstellzeit Sollwertfilter | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WTms
44087 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | P(U), Begrenzung der Änderungsrate | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraEna
308: Ein (On)
44089 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 0.1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | P(U), Anstiegsrate | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraPos
44091 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 0.1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | P(U), Absenkungsrate | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraNeg
44093 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | P(U), Auslöseverzögerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.ActTms
44095 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 4405: Maximale Wirkleistung WMax (WMaxInOut) | 1 | - | - | Blindleistungsverfahren, Bezugsgröße für Blindleistungsvorgaben | QNomRefMod | Inverter.VArModCfg.VArNomRefMod
4406: Maximale Blindleistung VArMax (VArMaxQ)
44097 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallverhalten | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
2507: Rückfallwerte übernehmen (UsFlb)
44099 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 1800 s | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Timeout | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
44101 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Blindleistungsvorgabe, Sollwertfilter | QCtlCom.TmEna | Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArTmEna
308: Ein (On)
44103 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | s | 0.01 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | Blindleistungsvorgabe, Einstellzeit Sollwertfilter | QCtlCom.Tms | Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArTms
44105 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Blindleistungsvorgabe, Begrenzung der Änderungsrate | QCtlCom.GraEna | Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArGraEna
308: Ein (On)
44107 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | Blindleistungsvorgabe, Anstiegsrate | QCtlCom.GraPos | Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArGraPos
44109 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | Blindleistungsvorgabe, Absenkungsrate | QCtlCom.GraNeg | Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArGraNeg
44111 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallwert des cos φ bei Wirkleistungsabgabe | PFCom.FbPFOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFOut
44113 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1041: Übererregt (OvExt) | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallwert der Erregungsart bei Wirkleistungsabgabe | PFCom.FbExtOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFExtOut
1042: Untererregt (UnExt)
44119 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0.8 bis 1.0 | - | #VALUE! | - | Manuelle cos φ-Vorgabe, cos φ-Sollwert bei Wirkleistungsbezug | PF.PFIn | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFIn
44121 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1041: Übererregt (OvExt) | - | #VALUE! | - | Manuelle cos φ-Vorgabe, Erregungsart bei Wirkleistungsbezug | PF.PFExtIn | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExtIn
1042: Untererregt (UnExt)
44123 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | cos φ-Vorgabe, Istwertfilter für Wirkleistungsmesswert | PFCom.WFilTmEna | Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.WFilTmEna
308: Ein (On)
44125 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | s | 0.01 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | cos φ-Vorgabe, Istwertfilter für Wirkleistungsmesswert | PFCom.WFilTms | Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.WFilTms
44127 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | cos φ-Vorgabe, Sollwertfilter | PFCom.VArTmEna | Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArTmEna
308: Ein (On)
44129 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | s | 0.01 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | cos φ-Vorgabe, Einstellzeit Sollwertfilter | PFCom.VArTms | Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArTms
44131 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | cos φ-Vorgabe, Begrenzung der Änderungsrate | PFCom.GraEna | Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArGraEna
308: Ein (On)
44133 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | cos φ-Vorgabe, Anstiegsrate | PFCom.GraPos | Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArGraPos
44135 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | cos φ-Vorgabe, Absenkungsrate | PFCom.GraNeg | Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArGraNeg
44141 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | - | - | - | #VALUE! | Externe cos φ-Vorgabe, cos φ-Sollwert bei Wirkleistungsaufnahme | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFIn
44143 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1041: Übererregt (OvExt) | - | - | #VALUE! | Externe cos φ-Vorgabe, Erregungsart bei Wirkleistungsaufnahme | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExtIn
1042: Untererregt (UnExt)
44145 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | - | Q(P), Anzahl verwendeter Stützpunkte | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.NumPt
44147 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Wirkleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal
44149 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Wirkleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal
44151 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Wirkleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal
44153 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Wirkleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal
44155 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Wirkleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal
44157 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Wirkleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal
44159 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Wirkleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal
44161 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Wirkleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal
44163 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal
44165 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal
44167 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal
44169 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal
44171 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal
44173 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal
44175 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal
44177 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | Q(P), Blindleistungswert | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal
44179 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Q(P), Sollwertfilter | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArTmEna
308: Ein (On)
44181 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | s | 0.01 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | Q(P), Einstellzeit Sollwertfilter | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArTms
44183 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Q(P), Begrenzung der Änderungsrate | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArGraEna
308: Ein (On)
44185 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | Q(P), Anstiegsrate | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArGraPos
44187 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | Q(P), Absenkungsrate | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArGraNeg
44189 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | s | 1 s bis 100 s | - | #VALUE! | - | Q(P), Auslöseverzögerung | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.ActTms
44191 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | - | 0 bis 8 | - | #VALUE! | - | Q(U), Anzahl verwendeter Stützpunkte | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.NumPt
44195 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 2147483.647 p.u. | - | #VALUE! | - | Q(U), Rückfallbezugsspannung | QCtlV.FlbVRefPu | Inverter.CtlComCfg.VArCtlVolCom.FlbVolRefPu
44199 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Q(U), Sollwertfilter | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArTmEna
308: Ein (On)
44201 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | s | 0 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | Q(U), Einstellzeit Sollwertfilter | Q-VArTms | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArTms
44203 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | Q(U), Begrenzung der Änderungsrate | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraEna
308: Ein (On)
44205 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | Q(U), Anstiegsrate | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraPos
44207 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 1 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | Q(U), Absenkungsrate | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraNeg
44209 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | s | 0 s bis 1000 s | - |  | - | Q(U), Auslöseverzögerung | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.ActTms
44211 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | - | - | #VALUE! | #VALUE! | Q(U), Externe Bezugsspannungsvorgabe | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VolRef.VolRefPu
44213 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | - | 0 bis 8 | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Anzahl verwendeter Stützpunkte | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.NumPt
44215 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1041: Übererregt (OvExt) | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Erregungsart | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt
1042: Untererregt (UnExt)
44217 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1041: Übererregt (OvExt) | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Erregungsart | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt
1042: Untererregt (UnExt)
44219 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1041: Übererregt (OvExt) | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Erregungsart | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt
1042: Untererregt (UnExt)
44221 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1041: Übererregt (OvExt) | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Erregungsart | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt
1042: Untererregt (UnExt)
44223 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | #VALUE! | - | cos φ(P), cos φ-Sollwert | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF
44225 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | #VALUE! | - | cos φ(P), cos φ-Sollwert | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF
44227 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | #VALUE! | - | cos φ(P), cos φ-Sollwert | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF
44229 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | #VALUE! | - | cos φ(P), cos φ-Sollwert | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF
44231 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Wirkleistung | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom
44233 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Wirkleistung | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom
44235 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Wirkleistung | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom
44237 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | % | -100 % bis 100 % | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Wirkleistung | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom
44239 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Istwertfilter für Wirkleistungsmesswert | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.WFilTmEna
308: Ein (On)
44241 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | s | 0.01 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Einstellzeit Istwertfilter | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.WFilTms
44243 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Sollwertfilter | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArTmEna
308: Ein (On)
44245 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | s | 0.01 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Einstellzeit Sollwertfilter | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArTms
44247 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Begrenzung der Änderungsrate | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraEna
308: Ein (On)
44249 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 0 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Anstiegsrate | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraPos
44251 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | %/s | 0 %/s bis 10000 %/s | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Absenkungsrate | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraNeg
44253 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | s | 0 s bis 1000 s | - | #VALUE! | - | cos φ(P), Auslöseverzögerung | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.ActTms
44297 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 1 p.u. bis 1.900000 p.u. | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, obere Maximalschwelle | VolCtl.MaxPu | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPu
44299 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0.300000 p.u. bis 1.900000 p.u. | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, mittlere Maximalschwelle | VolCtl.hhLimPu | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimPu
44301 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0.300000 p.u. bis 1.900000 p.u. | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, untere Maximalschwelle | VolCtl.hLimPu | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimPu
44303 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 30000 ms | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, obere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.MaxPuTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPuTmms
44305 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0.200000 p.u. bis 1 p.u. | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, untere Minimalschwelle | VolCtl.MinPu | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinPu
44307 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0.200000 p.u. bis 1 p.u. | - | #VALUE! | - | Spannungsüberwachung, mittlere Minimalschwelle | VolCtl.llLimPu | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimPu
44309 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0.200000 p.u. bis 1 p.u. | - | - | - | Spannungsüberwachung, obere Minimalschwelle | VolCtl.lLimPu | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimPu
44311 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 1 p.u. bis 1.900000 p.u. | - | #VALUE! | - | Maximale Zuschaltspannung | ReconMaxPu | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMaxPu
44313 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0.300000 p.u. bis 1 p.u. | - | #VALUE! | - | Minimale Zuschaltspannung | ReconMinPu | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMinPu
44319 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | p.u. | 0.3 p.u. bis 1.4 p.u. | - | #VALUE! | - | Dynamische Netzstützung, Überspannungsschwelle für Nullstrom | - | Inverter.DGSModCfg.ZerCurOvVolPu
44321 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | p.u. | 0.1 p.u. bis 1 p.u. | - | #VALUE! | - | Dynamische Netzstützung, Unterspannungsschwelle für Nullstrom | - | Inverter.DGSModCfg.ZerCurUnVolPu
44323 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | p.u. | 0 p.u. bis 1 p.u. | - | #VALUE! | - | Dynamische Netzstützung, Hysteresespannung | - | Inverter.DGSModCfg.HystVolPu
44333 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | P(f)-Kennlinie | P-HzEna | Inverter.WCtlHzModCfg.Ena
308: Ein (On)
44335 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 4354: Maximale Wirkleistungsabgabe (WMaxOut) | - | #VALUE! | - | P(f), Bezugsgröße für Wirkleistung bei Überfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.RefModOv
4443: Momentanleistung (WSnpt)
4444: Potenzielle Leistung (WSnptMax)
44337 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 4354: Maximale Wirkleistungsabgabe (WMaxOut) | - | #VALUE! | - | P(f), Bezugsgröße für Wirkleistung bei Unterfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.RefModUn
4443: Momentanleistung (WSnpt)
4444: Potenzielle Leistung (WSnptMax)
44339 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | s | 0 s bis 60 s | - | #VALUE! | - | P(f), Einstellzeit | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WTms
44341 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | P(f), Hysterese bei Überfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEnaOv
308: Ein (On)
44343 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | #VALUE! | - | P(f), Hysterese bei Unterfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEnaUn
308: Ein (On)
44345 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | Hz | 50 Hz bis 70 Hz | - | #VALUE! | - | P(f), Knicküberfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOv
44347 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | Hz | 50 Hz bis 70 Hz | - | #VALUE! | - | P(f), Knicküberfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOv
44349 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | Hz | 50 Hz bis 70 Hz | - | #VALUE! | - | P(f), Knicküberfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOv
44351 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -200 % bis 0 % | - | #VALUE! | - | P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei Überfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvGra
44353 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -200 % bis 0 % | - | #VALUE! | - | P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei Überfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvGra
44355 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -200 % bis 0 % | - | #VALUE! | - | P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei Überfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvGra
44359 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | Hz | 44 Hz bis 50 Hz | - | #VALUE! | - | P(f), Knickunterfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUn
44361 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | Hz | 44 Hz bis 50 Hz | - | #VALUE! | - | P(f), Knickunterfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUn
44363 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | Hz | 44 Hz bis 50 Hz | - | #VALUE! | - | P(f), Knickunterfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUn
44365 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -200 % bis 0 % | - | #VALUE! | - | P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei Unterfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnGra
44367 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -200 % bis 0 % | - | #VALUE! | - | P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei Unterfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnGra
44369 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | % | -200 % bis 0 % | - | #VALUE! | - | P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei Unterfrequenz | - | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnGra
44371 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | Hz | 44 Hz bis 50 Hz | - | #VALUE! | - | P(f), Rücksetzunterfrequenz | P-HzStopMin | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnStop
44373 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | ms | 0 ms bis 60000 ms | - | #VALUE! | - | P(f), Auslöseverzögerung | P-WCtlTmms | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WCtlTmms
44375 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 1600 s | - | #VALUE! | - | P(f), Nachlaufzeit | P-HzStopWGraTms | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGraTms
44383 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMaxIn | WMaxIn | Inverter.WMaxIn
44385 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMinOut | WMinOut | Inverter.WMinOut
44387 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMinIn | WMinIn | Inverter.WMinIn
44389 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | VA | 0 VA bis 100000 VA | - | - | - | Nennscheinleistung VAMaxOut | VAMaxOut | Inverter.VAMaxOut
44391 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | VA | 0 VA bis 100000 VA | - | - | - | Nennscheinleistung VAMaxIn | VAMaxIn | Inverter.VAMaxIn
44393 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxQ1 | VArMaxQ1 | Inverter.VArMaxQ1
44395 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxQ2 | VArMaxQ2 | Inverter.VArMaxQ2
44397 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxQ3 | VArMaxQ3 | Inverter.VArMaxQ3
44399 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxQ4 | VArMaxQ4 | Inverter.VArMaxQ4
44401 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxZerWQ1 | VArMaxZerWQ1 | Inverter.VArMaxZerWQ1
44403 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxZerWQ2 | VArMaxZerWQ2 | Inverter.VArMaxZerWQ2
44405 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxZerWQ3 | VArMaxZerWQ3 | Inverter.VArMaxZerWQ3
44407 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxZerWQ4 | VArMaxZerWQ4 | Inverter.VArMaxZerWQ4
44409 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Nenn-cos φ PFMinQ1 | PFMinQ1 | Inverter.PFMinQ1
44411 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Nenn-cos φ PFMinQ2 | PFMinQ2 | Inverter.PFMinQ2
44413 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Nenn-cos φ PFMinQ3 | PFMinQ3 | Inverter.PFMinQ3
44415 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Nenn-cos φ PFMinQ4 | PFMinQ4 | Inverter.PFMinQ4
44423 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | #VALUE! | Energiesparmodus | - | Operation.EnSavMod
308: Ein (On)
44425 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | #VALUE! | Wirkleistungsvorgabe | FedInPwrAtCom | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
44427 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 802: aktiv (Act) | - | - | #VALUE! | Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation | FedInSpntCom | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
803: inaktiv (Ina)
44433 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | #VALUE! | Maximale Batterieladeleistung | - | CmpBMS.BatChaMaxW
44437 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | #VALUE! | Maximale Batterieentladeleistung | - | CmpBMS.BatDschMaxW
44439 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | #VALUE! | Sollwert der Netzaustauschleistung | - | CmpBMS.GridWSpt
Legende
- SMA Guard Code
- 30213: Für Fehlerbeschreibung siehe SMA Registeradresse 30247; 30247: Beschreibung der Ereignismeldung siehe Anleitung des Produkts
- Anlagensteuerobjekt
- Zyklische Änderung dieser Parameter führt zur Zerstörung der Flash-Speicher des Produkts
© Copyright 2020 - SMA Solar Technology AG

## kein Gridguard
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 8007: Batterie-Wechselrichter (DevClss7) | 1 | - | - | Geräteklasse | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 9331: Sunny Island 3.0M (SI 3.0M-12) | 1 | - | - | Gerätetyp | Model | Nameplate.Model
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Hersteller | - | Nameplate.Vendor
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
30059 | 2 | U32 | FW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Softwarepaket | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30199 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Wartezeit bis Einspeisung | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | 2 | - | - | Zustand | Op.Health | Operation.Health
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Warnung | - | Operation.HealthStt.Wrn
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Fehler | - | Operation.HealthStt.Alm
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) | 3 | - | - | Empfohlene Aktion | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | #VALUE! | - | - | - | Meldung | - | Operation.Evt.Msg
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 885: keine (NoneDsc) | - | - | - | Fehlerbehebungsmaßnahme | - | Operation.Evt.Dsc
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Bemessungswirkleistung WMaxOutRtg | Plimit | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMaxOut | Pmax | Inverter.WMax
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | #VALUE! | - | - | - | Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30251 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1690: Schnellabschaltung (FstStop) | - | - | - | Verriegelungsstatus | ManRstr.LokStt | Operation.RstrLokStt
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | kWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | MWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | Metering.TotWhOut
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30565 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Generatorstarts | - | Gn.Diag.StrCnt
30567 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Ah | - | - | - | - | Zähler für Amperestunden Batterieladung | - | Bat.Diag.TotAhIn
30569 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Ah | - | - | - | - | Zähler für Amperestunden Batterieentladung | - | Bat.Diag.TotAhOut
30571 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Verbrauchszähler | - | Metering.Csmp.TotWhIn
30577 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Netzbezug heute | - | Metering.GridMs.DyWhIn
30579 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Ins Netz eingespeiste Energie (heute) | - | Metering.GridMs.DyWhOut
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Bezugszähler | - | Metering.GridMs.TotWhIn
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Einspeisezähler | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30585 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Netzausfallzeit | - | Metering.GriFailTms
30587 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Zählerstand PV-Erzeugungszähler | - | Metering.PvMs.TotWhOut
30589 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Eigenverbrauchserhöhung | - | Metering.SelfCsmp.AbsSelfCsmpInc
30591 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Eigenverbrauchserhöhung heute | - | Metering.SelfCsmp.DySelfCsmpInc
30593 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Eigenverbrauchte Energie | - | Metering.SelfCsmp.SelfCsmpWh
30595 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Aufgenommene Energie | - | Metering.WhIn
30597 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Abgegebene Energie | - | Metering.WhOut
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Netzzuschaltungen | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung | Pac | GridMs.TotW
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung L1 | GridMs.W.phsA | GridMs.W.phsA
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung L2 | GridMs.W.phsB | GridMs.W.phsB
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung L3 | GridMs.W.phsC | GridMs.W.phsC
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | Hz | - | - | - | - | Netzfrequenz | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L1 | GridMs.VAr.phsA | GridMs.VAr.phsA
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L2 | GridMs.VAr.phsB | GridMs.VAr.phsB
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L3 | GridMs.VAr.phsC | GridMs.VAr.phsC
30843 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Batteriestrom | - | Bat.Amp
30845 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | - | - | - | - | Aktueller Batterieladezustand | - | Bat.ChaStt
30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | 0 % bis 200 % | - | - | - | Aktuelle Batteriekapazität | - | Bat.Diag.ActlCapacNom
30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | °C | - | - | - | - | Batterietemperatur | - | Bat.TmpVal
30851 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Batteriespannung | - | Bat.Vol
30857 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ladungsdurchsätze der Batterie | - | Bat.Diag.CapacThrpCnt
30859 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 803: inaktiv (Ina) | - | - | - | Zustand Wartungsladung der Batterie | - | Maint.FulEqCha
30861 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung Verbraucher | - | Metering.Csmp.TotWIn
30863 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Aktuelle Generatorleistung | - | GnMs.TotWOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung Bezug | PacConsumption | Metering.GridMs.TotWIn
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung Einspeisung | PacFeed-In | Metering.GridMs.TotWOut
30869 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung PV-Erzeugung | PacPV | Metering.PvMs.TotWOut
30873 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Momentane Eigenverbrauchserhöhung | - | Metering.SelfCsmp.SelfCsmpInc
30877 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Status Stromversorgung | - | Operation.CsmpGriConnStt
30879 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 46: Batterie (Bat) | - | - | - | Grund für Generatoranforderung | - | Operation.GnDmdReas
30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1779: Getrennt (Dscon) | - | - | - | Netzanbindung der Anlage | - | Operation.PvGriConn
30883 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Status öffentliches Netz | - | PubGri.Stt
30901 | 2 | U32 | FIX2 | RO | Hz | - | - | - | - | Netzfrequenz externer Netzanschluss | - | ExtGridMs.Hz
30903 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Spannung externer Netzanschluss L1 | - | ExtGridMs.PhV.phsA
30905 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Spannung externer Netzanschluss L2 | - | ExtGridMs.PhV.phsB
30907 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Spannung externer Netzanschluss L3 | - | ExtGridMs.PhV.phsC
30909 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Strom externer Netzanschluss L1 | - | ExtGridMs.A.phsA
30911 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Strom externer Netzanschluss L2 | - | ExtGridMs.A.phsB
30913 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Strom externer Netzanschluss L3 | - | ExtGridMs.A.phsC
30915 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Status Stromversorgung | - | Operation.CsmpGriConnStt
30917 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Generatorzustand | - | Gn.OpStt
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) | 3 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1726: Halbduplex (HalfDpx) | 3 | - | - | Duplexmodus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30955 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 2292: Batterie laden (BatChaStt) | - | - | - | Betriebsstatus der Batterie | - | Bat.OpStt
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30983 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung der Photovoltaik | - | Metering.PvChaMs.TotWPv
30985 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Gesamter Strom externer Netzanschluss | - | ExtGridMs.TotA
30987 | 2 | U32 | FIX1 | RO | % | - | - | - | - | Fehler Batterieladezustand | - | Bat.BatChaDif
30989 | 2 | U32 | FIX3 | RO | A | -2147483.647 A bis 2147483.647 A | - | - | - | Maximal aufgetretener Batteriestrom in Laderichtung | - | Bat.Diag.ChaAMax
30991 | 2 | U32 | FIX3 | RO | A | -2147483.647 A bis 2147483.647 A | - | - | - | Maximal aufgetretener Batteriestrom in Entladerichtung | - | Bat.Diag.DschAMax
30993 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | 0 bis 2 | - | - | - | Ladefaktor: Verhältnis Batterieladung/-endladung | - | Bat.Diag.ChaFact
30995 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | 0 s bis 1036800000 s | - | - | - | Laufzeit des Batteriestatistikzählers | - | Bat.Diag.StatTm
30997 | 2 | S32 | TEMP | RO | °C | -40 °C bis 100 °C | - | - | - | Niedrigste gemessene Batterietemperatur | - | Bat.Diag.TmpValMin
30999 | 2 | S32 | TEMP | RO | °C | -40 °C bis 100 °C | - | - | - | Höchste gemessene Batterietemperatur | - | Bat.Diag.TmpValMax
31001 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | - | - | - | - | Maximal aufgetretene Batteriespannung | - | Bat.Diag.VolMax
31003 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Verbleibende Zeit bis zur Vollladung | - | Bat.FulChaRmgTm
31005 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Verbleibende Zeit bis zur Ausgleichsladung | - | Bat.EqChaRmgTm
31007 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Verbleibende Absorptionszeit der aktuellen Batterieladephase | - | Bat.RmgChaTm
31009 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | - | - | - | - | Untere Entladegrenze für Eigenverbrauchsbereich | - | BatUsDm.SelfCsmpDmLim
31011 | 2 | U32 | FIX3 | RO | A | - | - | - | - | Gesamter Ausgangsstrom der Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.Amp
31013 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Verbleibende Mindestlaufzeit des Generators | - | Operation.RmgMinRunTm
31015 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Betriebszustand Master (Phase L1) | - | Operation.Health.Master
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
31049 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 1: Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.SttSlv1
31051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 2: Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.SttSlv2
31053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Betriebszustand Slave1 (Phase L2) | - | Operation.Health.Slv1
31055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Betriebszustand Slave2 (Phase L3) | - | Operation.Health.Slv2
31057 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 2614: Eigenverbrauchsbereich (SelfCsmpDm) | - | - | - | Status Batterienutzungsbereich | - | BatUsDm.Stt
31059 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Absorptionsphase aktiv | - | Bat.AbsPhsAct
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - | Bat.ChaCtlComAval
31063 | 2 | U32 | FIX0 | RO | kWh | - | - | - | - | Gesamtenergie der Photovoltaik | - | Metering.PvChaMs.TotWhPv
31065 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Gesamtenergie der Photovoltaik heutiger Tag | - | Metering.PvChaMs.DyWhPv
31067 | 2 | U32 | FIX0 | RO | kWh | - | - | - | - | Anzahl Ausgleichsladungen der Batterie | - | Cha.EqChaCnt
31069 | 2 | U32 | FIX0 | RO | s | - | - | - | - | Anzahl Vollladungen der Batterie | - | Cha.FulChaCnt
31071 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | - | - | - | - | Relative Batterieentladung seit letzter Vollladung | - | Cha.FulDschNom
31073 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | - | - | - | - | Relative Batterieentladung seit letzter Ausgleichsladung | - | Cha.EqDschNom
31075 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | - | - | - | - | Laufzeit Energiezählung | - | Metering.EnCntTm
31077 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31079 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31081 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31083 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | - | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | Operation.HealthStt.Ok
31393 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Momentane Batterieladung | - | BatChrg.CurBatCha
31395 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Momentane Batterieentladung | - | BatDsch.CurBatDsch
31397 | 4 | U64 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Batterieladung | - | BatChrg.BatChrg
31401 | 4 | U64 | FIX0 | RO | Wh | - | - | - | - | Batterieentladung | - | BatDsch.BatDsch
31413 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 1: Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.SttSlv1
31415 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 2: Status des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.SttSlv2
31417 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung externer Netzanschluss | - | ExtGridMs.TotW
31419 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung externer Netzanschluss L1 | - | ExtGridMs.W.phsA
31421 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung externer Netzanschluss L2 | - | ExtGridMs.W.phsB
31423 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | - | - | - | - | Leistung externer Netzanschluss L3 | - | ExtGridMs.W.phsC
31425 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung externer Netzanschluss | - | ExtGridMs.TotVAr
31427 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung externer Netzanschluss L1 | - | ExtGridMs.VAr.phsA
31429 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung externer Netzanschluss L2 | - | ExtGridMs.VAr.phsB
31431 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung externer Netzanschluss L3 | - | ExtGridMs.VAr.phsC
31497 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
33001 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 35: Fehler (Alm) | - | - | - | Standby-Status | - | Operation.StandbyStt
33003 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 235: Netzparallelbetrieb (GriOp) | - | - | - | Betriebsstatus | - | Operation.RunStt
33013 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | 0 bis 10 | - | - | - | Q(P), maximale Anzahl von Stützpunkten | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.NumPtMax
33019 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Bemessungswirkleistung WMaxInRtg | WMaxInRtg | Inverter.WMaxInRtg
33021 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Bemessungswirkleistung WMinOutRtg | WMinOutRtg | Inverter.WMinOutRtg
33023 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Bemessungswirkleistung WMinInRtg | WMinInRtg | Inverter.WMinInRtg
33025 | 2 | U32 | FIX0 | RO | VA | 0 VA bis 100000 VA | - | - | - | Bemessungsscheinleistung VAMaxOutRtg | VAMaxOutRtg | Inverter.VAMaxOutRtg
33027 | 2 | U32 | FIX0 | RO | VA | 0 VA bis 100000 VA | - | - | - | Bemessungsscheinleistung VAMaxInRtg | VAMaxInRtg | Inverter.VAMaxInRtg
33029 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Bemessungsblindleistung VArMaxQ1Rtg | VArMaxQ1Rtg | Inverter.VArMaxQ1Rtg
33031 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Bemessungsblindleistung VArMaxQ2Rtg | VArMaxQ2Rtg | Inverter.VArMaxQ2Rtg
33033 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Bemessungsblindleistung VArMaxQ3Rtg | VArMaxQ3Rtg | Inverter.VArMaxQ3Rtg
33035 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Bemessungsblindleistung VArMaxQ4Rtg | VArMaxQ4Rtg | Inverter.VArMaxQ4Rtg
33037 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | 0 bis 1 | - | - | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ1Rtg | PFMinQ1Rtg | Inverter.PFMinQ1Rtg
33039 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | 0 bis 1 | - | - | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ2Rtg | PFMinQ2Rtg | Inverter.PFMinQ2Rtg
33041 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | 0 bis 1 | - | - | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ3Rtg | PFMinQ3Rtg | Inverter.PFMinQ3Rtg
33043 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | 0 bis 1 | - | - | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ4Rtg | PFMinQ4Rtg | Inverter.PFMinQ4Rtg
33047 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | 0 bis 8 | - | - | - | P(U), maximale Anzahl von Stützpunkten | - | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.NumPtMax
34657 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | Zustand digitaler Eingang | - | DigIn.OpMod
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - | Bat.ChaCtlComAval
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatisch über SMA Protokoll (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Zeitzone | - | DtTm.TmZn
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | 1 | - | - | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet | - | DtTm.DlSvIsOn
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Allgemeine Betriebsart | Op.OpModSet | Operation.OpMod
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 777: Deutsch (LangDE) | 2 | - | - | Sprache der Oberfläche | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | % | - | - | - | #VALUE! | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | #VALUE! | Schnellabschaltung | - | Inverter.FstStop
40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | % | - | - | - | #VALUE! | Externe Blindleistungsvorgabe | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | % | - | - | - | #VALUE! | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Allgemeiner Betriebszustand | OperMode | Operation.OpStt
40031 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Ah | 0 Ah bis 10000 Ah | - | - | - | Nennkapazität der Batterie | - | Bat.CapacRtg
40033 | 2 | U32 | TEMP | #VALUE! | °C | - | - | - | - | Maximale Batterietemperatur | - | Bat.TmpMax
40035 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 1782: Bleibatterie verschlossen (VRLA) (BatTypVRLA) | - | - | - | Batterietyp | - | Bat.Typ
40037 | 2 | U32 | FIX0 | RO | V | 40 V bis 48 V | - | - | - | Batterienennspannung | - | Bat.VRtg
40039 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | min | 1 min bis 600 min | - | - | - | Zeit für Schnellladung der Batterie | - | Cha.BstChaTmm
40041 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | h | 1 h bis 48 h | - | - | - | Zeit für Ausgleichsladung der Batterie | - | Cha.EqChaTmh
40043 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | h | 1 h bis 20 h | - | - | - | Zeit für Vollladung der Batterie | - | Cha.FulChaTmh
40045 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | 10 A bis 900 A | - | - | - | Maximaler Batterieladestrom | - | Cha.MaxChaAmp
40047 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | - | - | - | - | Generatornennstrom | - | Gn.ARtg
40049 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Automatischer Generatorstart | - | Gn.AutoStr
40055 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Manuelle Generatorsteuerung | - | Gn.ManCtl
40057 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Generatoranforderung über Leistung eingeschaltet | - | GnDmdW.IsOn
40059 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Lastgrenze Generatorabschaltung | - | GnDmdW.WOff
40061 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Lastgrenze Generatorstart | - | GnDmdW.WOn
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Firmware-Version des Hauptprozessors | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Firmware-Version der Logikkomponente | CPLD.swRev | Nameplate.CmpSigProc.SwRev
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40071 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1799: keine (NoneSrc) | - | - | - | Netzbildende Erzeuger | - | Operation.GriCreaSrc
40075 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Eigenverbrauchserhöhung eingeschaltet | - | SelfCsmp.SelfCsmpIncIsOn
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | #VALUE! | - | 1146: Ausführen (Do) | - | - | - | Geräteneustart auslösen | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr
40079 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 35 V bis 63 V | - | - | - | Entladeschlussspannung Batterie | - | Cha.DschStopVol
40083 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | 0 A bis 900 A | - | - | - | Maximaler Entladestrom Batterie | - | Cha.DschAmpMax
40085 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 2.200000 V bis 2.700000 V | - | - | - | Zellladesollspannung für Schnellladung | - | Cha.BstChaVolSpt
40087 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 2.3 V bis 2.7 V | - | - | - | Zellladesollspannung für Vollladung | - | Cha.FulChaVolSpt
40089 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 2.300000 V bis 2.7 V | - | - | - | Zellladesollspannung für Ausgleichsladung | - | Cha.EqChaVolSpt
40091 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 2.2 V bis 2.4 V | - | - | - | Zellladesollspannung für Erhaltungsladung | - | Cha.TrcChaVolSpt
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 27: Sondereinstellung (Adj) | - | - | - | Eingestellter Länderdatensatz | Cntry | GridGuard.Cntry
40111 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | - | - | - | - | Spannungsüberwachung Generator untere Minimalschwelle | - | Gn.VolCtl.Min
40113 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | - | - | - | - | Spannungsüberwachung Generator obere Maximalschwelle | - | Gn.VolCtl.Max
40115 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 0 V bis 10 V | - | - | - | Spannungsüberwachung Generator Hysterese Minimalschwelle | - | Gn.VolCtl.ReconMinDif
40117 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 0 V bis 10 V | - | - | - | Spannungsüberwachung Generator Hysterese Maximalschwelle | - | Gn.VolCtl.ReconMaxDif
40119 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | - | - | Frequenzüberwachung Generator untere Minimalschwelle | - | Gn.FrqCtl.Min
40121 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | - | - | Frequenzüberwachung Generator obere Maximalschwelle | - | Gn.FrqCtl.Max
40123 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | 0 Hz bis 2 Hz | - | - | - | Frequenzüberwachung Generator Hysterese Minimalschwelle | - | Gn.FrqCtl.ReconMinDif
40125 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | 0 Hz bis 2 Hz | - | - | - | Frequenzüberwachung Generator Hysterese Maximalschwelle | - | Gn.FrqCtl.ReconMaxDif
40127 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Generator maximale Rückleistung | - | Gn.WMon.RvPwrMax
40129 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 900 s | - | - | - | Generator maximale Rückleistung Auslösezeit | - | Gn.WMon.RvPwrMaxTms
40137 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 26: Fehler quittieren (Ackn) | - | - | - | Generatorfehler quittieren | - | Gn.Operation.Ackn
40141 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | - | 0 bis 10 | - | - | - | Maximale Startversuche nach Fehler | - | Operation.FltRstrMaxCnt
40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Wirkleistungsvorgabe | FedInPwrAtCom | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | 802: aktiv (Act) | - | - | #VALUE! | Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation | FedInSpntCom | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
40153 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | Blindleistungsvorgabe | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | 1 | - | - | Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40175 | 8 | STR32 | IP4 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
40183 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 325: Phase L1 (phsA) | - | - | - | Phasenzuordnung | Inv.OutPhsSet | Inverter.OutPhs
40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | 0 Wh bis 2147483.647 Wh | - | - | - | Nennkapazität der Batterie | - | Bat.CapacRtgWh
40189 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Maximale Ladeleistung des Batteriestellers | - | BatConv.WMaxCha
40191 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Maximale Entladeleistung des Batteriestellers | - | BatConv.WMaxDsch
40236 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | 303: Aus (Off) | - | - | #VALUE! | Betriebsart des BMS | - | CmpBMS.OpMod
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
40513 | 8 | STR32 | IP4 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp
40521 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Netzanforderung über Leistung eingeschaltet | - | PubGri.GriDmdW.IsOn
40523 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Netzanforderung Einschaltleistungsgrenze | - | PubGri.GriDmdW.WOn
40525 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Netzanforderung Ausschaltleistungsgrenze | - | PubGri.GriDmdW.WOff
40527 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Manuelle Steuerung der Netzaufschaltung | - | PubGri.ManCtl
40529 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Netzanforderung über Ladeart | - | PubGri.GriDmdChaMod.ChaMod
40531 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | 302: ------- (None) | - | - | - | Typ der AC-Unterverteilung | - | Sys.AcTyp
40533 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Manuelle Ausgleichsladung | - | Bat.Operation.EqChaMan
40535 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 10908: Automatischer Generatorstart (Gn.AutoStr) | - | - | - | Generatoranforderung | - | Gn.DmdMod
40537 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand Generatorstart | - | GnDmdBatCha.OnLim
40539 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand Generatorabschaltung | - | GnDmdBatCha.OffLim
40541 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit zusätzlicher Zeitbereich Generatoranforderung | - | GnDmdBatCha.AddTm.StrTm
40543 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Endzeit zusätzlicher Zeitbereich Generatoranforderung | - | GnDmdBatCha.AddTm.StopTm
40545 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand Generatorabschaltung im zusätzlichen Zeitbereich | - | GnDmdBatCha.AddTm.OnLim
40547 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand Generatorstart im zusätzlichen Zeitbereich | - | GnDmdBatCha.AddTm.OffLim
40549 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Zeitgesteuerter Generatorbetrieb | - | GnDmdTm.IsOn
40551 | 2 | U32 | DT | #VALUE! | - | 1293840000 bis 4102444799 | - | - | - | Startzeit für zeitgesteuerten Generatorbetrieb | - | GnDmdTm.StrTm
40553 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 359940 s | - | - | - | Laufzeit für zeitgesteuerten Generatorbetrieb | - | GnDmdTm.RunTm
40555 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1189: täglich (IntvDy) | - | - | - | Wiederholungszyklus des zeitgesteuerten Generatorbetriebs | - | GnDmdTm.RptCyc
40557 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Generatoranforderung bei eingestellter Ladeart | - | GnDmdChaMod.ChaMod
40559 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Reaktion auf digitalen Eingang der Generatoranforderung | - | GnDmdDigIn.DigInRea
40561 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 900 s | - | - | - | Mittelungszeit für Generatoranforderung über Leistung | - | GnDmdW.WAvTm
40563 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 21600 s | - | - | - | Mindestlaufzeit des Generators | - | Operation.MinRunTm
40565 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 21600 s | - | - | - | Mindestruhezeit des Generators | - | Operation.MinStopTm
40567 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 3600 s | - | - | - | Abkühlzeit des Generators | - | Operation.CoolTm
40569 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 86400 s | - | - | - | Ruhezeit nach Generatorfehler | - | Operation.FltStopTm
40571 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 5 s bis 900 s | - | - | - | Warmlaufzeit des Generators | - | Operation.WrmTm
40573 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | Hz | - | - | - | - | Generatornennfrequenz | - | Operation.HzRtg
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
40587 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 1: Betriebsart des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.OpModeSlv1
40589 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 1: Betriebsart des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.OpModeSlv1
40599 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 2: Betriebsart des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.OpModeSlv2
40601 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Slave 2: Betriebsart des Multifunktionsrelais | - | MltFncSw.OpModeSlv2
40611 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1189: täglich (IntvDy) | - | - | - | Wiederholungszykluszeit Relaissteuerung für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlCyc
40613 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1189: täglich (IntvDy) | - | - | - | Wiederholungszykluszeit Relaissteuerung für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlCyc
40615 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 359940 s | - | - | - | Dauer, in der Multifunktionsrelais angezogen ist, für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlOn
40617 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 359940 s | - | - | - | Dauer, in der Multifunktionsrelais angezogen ist, für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlOn
40619 | 2 | U32 | DT | #VALUE! | - | 1293840000 bis 4102444799 | - | - | - | Startdatum Relaissteuerung für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlStr
40621 | 2 | U32 | DT | #VALUE! | - | 1293840000 bis 4102444799 | - | - | - | Startdatum Relaissteuerung für Timer | - | MltFncSw.Tmr.TmCtlStr
40623 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Zeitgesteuerter Wechselrichterbetrieb | - | Operation.TmCtl.IsOn
40625 | 2 | U32 | DT | #VALUE! | - | 1293840000 bis 4102444799 | - | - | - | Startdatum für zeitgesteuerten Wechselrichterbetrieb | - | Operation.TmCtl.StrTm
40627 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 359940 s | - | - | - | Laufzeit für zeitgesteuerten Wechselrichterbetrieb | - | Operation.TmCtl.ActTm
40629 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1189: täglich (IntvDy) | - | - | - | Wiederholungszyklus für zeitgesteuerten Wechselrichterbetrieb | - | Operation.TmCtl.RptCyc
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
40669 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Start Einspeisung PV | - | ExtGri.StrPvFeedTm
40671 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Stop Einspeisung PV | - | ExtGri.StopPvFeedTm
40673 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 3600 s | - | - | - | Sperrzeit bis Aufschaltung auf externes Netz | - | ExtGridMs.ProLokTm
40675 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Automatische Frequenzausregelung | - | Operation.AutoHzCtl
40677 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | - | - | - | - | Maximalstrom aus öffentlichem Netz | - | PubGri.ExtGriAMax
40679 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Rückspeisung ins öffentliche Netz erlaubt | - | PubGri.FeedPerm
40681 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Netzanforderung über Batterieladezustand eingeschaltet | - | PubGri.GriDmdBatCha.IsOn
40683 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Aufschaltung auf öffentliches Netz | - | PubGri.GriDmdBatCha.OnLim
40685 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Trennung vom öffentlichem Netz | - | PubGri.GriDmdBatCha.OffLim
40687 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit zusätzlicher Zeitbereich Netzanforderung | - | PubGri.GriDmdBatCha.AddTm.StrTm
40689 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Endzeit zusätzlicher Zeitbereich für Netzanforderung | - | PubGri.GriDmdBatCha.AddTm.StopTm
40691 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Aufschaltung auf öffentliches Netz im zusätzlichen Zeitbereich | - | PubGri.GriDmdBatCha.AddTm.OnLim
40693 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Trennung vom öffentlichen Netz im zusätzlichen Zeitbereich | - | PubGri.GriDmdBatCha.AddTm.OffLim
40695 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Energiesparmodus eingeschaltet | - | SltMod.IsOn
40697 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | - | Maximale Netzrückleistung | - | PubGri.PwrMon.RvPwrMax
40699 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 0 s bis 60 s | - | - | - | Maximale Netzrückleistung Auslösezeit | - | PubGri.PwrMon.RvPwrMaxTms
40701 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 3600 s bis 172800 s | - | - | - | Zeit bis Übergang in Energiesparmodus | - | SltMod.TrcChaSltTm
40703 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 3600 s bis 604800 s | - | - | - | Maximale Dauer des Energiesparmodus | - | SltMod.SltTrcChaTm
40705 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 0 % bis 90 % | - | - | - | Oberer Ladezustand für Reaktivierung der Einspeisung | - | BatUsDm.ChaSttFeedAct
40707 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Unterer Ladezustand für Sperrung der Einspeisung | - | BatUsDm.ChaSttFeedIna
40709 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit Batterieschonbetrieb Stufe | - | ProMod.StrTm
40711 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Endzeit Batterieschonbetrieb Stufe | - | ProMod.StopTm
40713 | 2 | U32 | FIX1 | #VALUE! | % | 1 % bis 70 % | - | - | - | Batterieladezustand für Schonbetrieb | - | ProMod.ChaSttLim
40715 | 2 | S32 | TEMP | #VALUE! | °C | - | - | - | - | Batterie-Einschaltgrenze nach Übertemperaturabschaltung | - | Bat.OvTmpRstr
40717 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | Ohm | 0 Ω bis 0.100000 Ω | - | - | - | Leitungswiderstand des Batterieanschlusses | - | Bat.DcRis
40719 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung | - | BatUsDm.DschProDmLim
40721 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 2 % bis 50 % | - | - | - | Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs | - | BatUsDm.DschProDmMin
40723 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | - | - | Minimale Breite des Ersatzstrombereichs | - | BatUsDm.BckDmMin
40725 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 4 % bis 20 % | - | - | - | Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands | - | BatUsDm.SelfCsmpBrd
40727 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | - | - | Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs | - | BatUsDm.SelfCsmpBrdMin
40729 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2624: Juni ertragreich (JunMaxYld) | - | - | - | Ertragreichster Monat für Batterienutzungsbereich | - | BatUsDm.MaxYldMth
40731 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1129: Ja (Yes) | - | - | - | Saisonbetrieb aktiv | - | BatUsDm.SanModAct
40733 | 2 | U32 | FIX2 | #VALUE! | V | 41 V bis 63 V | - | - | - | Spannungssollwert bei deaktiviertem Batteriemanagement | - | Cha.BMSInaVol
40735 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 86400 s bis 15552000 s | - | - | - | Zykluszeit Vollladung | - | Cha.FulChaCycTm
40737 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 604800 s bis 31536000 s | - | - | - | Zykluszeit Ausgleichsladung | - | Cha.EqChaCycTm
40739 | 2 | S32 | FIX3 | #VALUE! | V/°C | 0 V/°C bis 0.01 V/°C | - | - | - | Batterietemperaturkompensation | - | Cha.TmpCpn
40741 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Automatische Ausgleichsladung | - | Cha.EqChaAuto
40743 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2619: AC-Quellen und DC-Laderegler (AcSrcChaReg) | - | - | - | Typ zusätzliche DC-Quellen | - | Sys.AuxDcTyp
40745 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2626: Fester Grenzwert für Strombegrenzung (ValALimMod) | - | - | - | Art der Begrenzung des Generatorstroms | - | Operation.ALimMod
40747 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2628: Niedrig (LowMod) | - | - | - | Empfindlichkeit der Generatorausfallerkennung | - | Operation.GnFltDet
40749 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | Zustand digitaler Eingang | - | DigIn.OpMod
40751 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | V | - | - | - | - | Wechselrichternennspannung | InvVtgNom | Inverter.VRtg
40753 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | Hz | - | - | - | - | Wechselrichter Nennfrequenz | - | Inverter.HzRtg
40755 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | A | - | - | - | - | Maximaler AC-Batterieladestrom | - | Inverter.AcChaAMax
40757 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenzwert Batterieladezustand für Start Lastabwurf 1 | - | LodShd1.ChaStrLim
40759 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenzwert Batterieladezustand für Stopp Lastabwurf 1 | - | LodShd1.ChaStopLim
40761 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit zusätzlicher Zeitbereich Lastabwurf 1 | - | LodShd1.AddTm.StrTm
40763 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Zeitpunkt Lastabwurf 1 | - | LodShd1.AddTm.StopTm
40765 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Start Lastabwurf 1 im zusätzlichen Zeitbereich | - | LodShd1.AddTm.ChaStrLim
40767 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Stopp Lastabwurf 1 im zusätzlichen Zeitbereich | - | LodShd1.AddTm.ChaStopLim
40769 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenzwert Batterieladezustand für Start Lastabwurf 2 | - | LodShd2.ChaStrLim
40771 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenzwert Batterieladezustand für Stopp Lastabwurf 2 | - | LodShd2.ChaStopLim
40773 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Startzeit zusätzlicher Zeitbereich Lastabwurf 2 | - | LodShd2.AddTm.StrTm
40775 | 2 | U32 | TM | #VALUE! | - | 0 bis 86399 | - | - | - | Zeitpunkt Lastabwurf 2 | - | LodShd2.AddTm.StopTm
40777 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Start Lastabwurf 2 im zusätzlichen Zeitbereich | - | LodShd2.AddTm.ChaStrLim
40779 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | - | - | - | - | Grenze Batterieladezustand für Stopp Lastabwurf 2 im zusätzlichen Zeitbereich | - | LodShd2.AddTm.ChaStopLim
40781 | 2 | S32 | TEMP | #VALUE! | °C | - | - | - | - | Temperaturgrenze für Multifunktionsrelais mit Batterieraumlüfter | - | MltFncSw.BatFanTmp
40783 | 2 | U32 | RAW | RO | - | 0 bis 4294967294 | - | - | - | Seriennummer Slave1 (Phase L2) | - | Nameplate.SerNum.Slv1
40785 | 2 | U32 | RAW | RO | - | 0 bis 4294967294 | - | - | - | Seriennummer Slave2 (Phase L3) | - | Nameplate.SerNum.Slv2
40787 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2612: Weiterbetrieb (CtnOp) | - | - | - | Verhalten des Clusters bei Ausfall eines Geräts | - | Operation.CltFltMod
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Kommunikationsversion | ComRev | Nameplate.ComRev
40795 | 2 | U32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Maximale Batterieladeleistung | - | CmpBMS.BatChaMaxW
40799 | 2 | U32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Maximale Batterieentladeleistung | - | CmpBMS.BatDschMaxW
40801 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Sollwert der Netzaustauschleistung | - | CmpBMS.GridWSpt
40805 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | 303: Aus (Off) | - | - | #VALUE! | Energiesparmodus | - | Operation.EnSavMod
40833 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | Blindleistungsvorgabe | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt
40915 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | 0 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMaxOut | Pmax | Inverter.WMax
41175 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W.phsA
41177 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W.phsB
41179 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W.phsC
41181 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt.phsA
41183 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt.phsB
41185 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | - | - | #VALUE! | - | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt.phsC
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3547: Wechselrichter (MsSrcDev) | - | - | - | Quelle der Referenzmessung zur Blind-/Wirkleistungsregelung | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc
41189 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | - | Phasenweise Blind-/Wirkleistungsvorgabe | - | Inverter.CtlComCfg.PhsCtlMod
41191 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3550: Funktionen für Netzbetrieb (OnGriMod) | - | - | - | Funktionen für Netz-/Offgridbetrieb | - | Inverter.GriOffOpMod
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) | - | - | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallverhalten | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41195 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 1800 s | - | - | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Timeout | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
41199 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | 100 % | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt | - | PCC.WMaxNom
41217 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | 0 W bis 500000 W | - | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt | - | PCC.WMax
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) | - | - | - | Externe Blindleistungsvorgabe, Rückfallverhalten | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41221 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 1000 s | - | - | - | Externe Blindleistungsvorgabe, Timeout | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41223 | 2 | S32 | FIX2 | #VALUE! | % | 0 % bis 100 % | - | - | - | Externe Blindleistungsvorgabe, Rückfallwert | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallverhalten | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41227 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 1800 s | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Timeout | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41249 | 2 | S32 | FIX2 | WO | % | - | - | - | #VALUE! | Begrenzung der Wirkleistungsaufnahme in % | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxInNomPrc
41251 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | - | - | #VALUE! | Begrenzung der Leistungsaufnahme in W | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxIn
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | #VALUE! | Schnellabschaltung | - | Inverter.FstStop
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | % | - | - | - | #VALUE! | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | % | - | - | - | #VALUE! | Externe Blindleistungsvorgabe | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41259 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | 303: Aus (Off) | - | - | #VALUE! | Betriebsart des BMS | - | CmpBMS.OpMod
41271 | 2 | U32 | FIX1 | #VALUE! | % | 1 % bis 70 % | - | - | - | Batterieladezustand für Schonbetrieb | - | ProMod.ChaSttLim
41273 | 2 | U32 | FIX1 | #VALUE! | % | 1 % bis 70 % | - | - | - | Batterieladezustand für Schonbetrieb | - | ProMod.ChaSttLim
41277 | 2 | U32 | HIDDEN | #VALUE! | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | QCG Start | - | Operation.Cfg.QCG
41279 | 2 | U32 | HIDDEN | RO | - | 381: Stopp (Stop) | - | - | - | Status QCG | - | Operation.QCGStt
41281 | 2 | U32 | HIDDEN | #VALUE! | - | 3643: 44V (44V) | - | - | - | Batterienennspannung | - | Bat.BatVTyp
41283 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3647: 230V_50Hz (230V_50Hz) | - | - | - | Nennspannung und -frequenz | - | Inverter.AcVHzTyp
41285 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3649: Einphasig (1Phs) | - | - | - | Cluster Konfiguration | - | Inverter.Clt.Typ
41287 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3652: SingleCluster (SingleClt) | - | - | - | Cluster System | - | Inverter.Clt.Sys
41289 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 302: ------- (None) | - | - | - | Cluster im Multicluster | - | Inverter.Clt.CltMod
41291 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | - | 1 bis 11 | - | - | - | Adresse des Extension Cluster | - | Inverter.Clt.Addr
41293 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3655: Nur Eigenverbrauch (SelfConsOnly) | - | - | - | Funktion des Systems | - | Inverter.SysFncSel
41295 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 3658: Symmetrisch (Sym) | 1 | - | - | Aufbau der Erzeugungsanlage | - | GridGuard.EzaTyp
44021 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | #VALUE! | - | 46: Batterie (Bat) | - | - | - | Betriebsdaten zurücksetzen | Op.FncSetIstl | Operation.ValRsIstl
44037 | 2 | S32 | FIX2 | #VALUE! | W | 0 W bis 10000 W | - | - | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallwert der maximalen Wirkleistung | WCtlCom.FbWMax | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWMax
44039 | 2 | S32 | FIX2 | #VALUE! | % | - | - | - | #VALUE! | Maximale Wirkleistung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMaxNom
44041 | 2 | S32 | FIX2 | #VALUE! | % | - | - | - | #VALUE! | Minimale Wirkleistung | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMinNom
44095 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 4405: Maximale Wirkleistung WMax (WMaxInOut) | 1 | - | - | Blindleistungsverfahren, Bezugsgröße für Blindleistungsvorgaben | QNomRefMod | Inverter.VArModCfg.VArNomRefMod
44097 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 2506: Werte beibehalten (UsStp) | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallverhalten | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
44099 | 2 | U32 | Dauer | #VALUE! | s | 1 s bis 1800 s | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Timeout | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
44111 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallwert des cos φ bei Wirkleistungsabgabe | PFCom.FbPFOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFOut
44113 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1041: Übererregt (OvExt) | - | - | - | Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallwert der Erregungsart bei Wirkleistungsabgabe | PFCom.FbExtOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFExtOut
44141 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | - | - | - | #VALUE! | Externe cos φ-Vorgabe, cos φ-Sollwert bei Wirkleistungsaufnahme | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFIn
44143 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 1041: Übererregt (OvExt) | - | - | #VALUE! | Externe cos φ-Vorgabe, Erregungsart bei Wirkleistungsaufnahme | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExtIn
44309 | 2 | U32 | FIX3 | #VALUE! | p.u. | 0.200000 p.u. bis 1 p.u. | - | - | - | Spannungsüberwachung, obere Minimalschwelle | VolCtl.lLimPu | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimPu
44383 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMaxIn | WMaxIn | Inverter.WMaxIn
44385 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMinOut | WMinOut | Inverter.WMinOut
44387 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | -100000 W bis 100000 W | - | - | - | Nennwirkleistung WMinIn | WMinIn | Inverter.WMinIn
44389 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | VA | 0 VA bis 100000 VA | - | - | - | Nennscheinleistung VAMaxOut | VAMaxOut | Inverter.VAMaxOut
44391 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | VA | 0 VA bis 100000 VA | - | - | - | Nennscheinleistung VAMaxIn | VAMaxIn | Inverter.VAMaxIn
44393 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxQ1 | VArMaxQ1 | Inverter.VArMaxQ1
44395 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxQ2 | VArMaxQ2 | Inverter.VArMaxQ2
44397 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxQ3 | VArMaxQ3 | Inverter.VArMaxQ3
44399 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxQ4 | VArMaxQ4 | Inverter.VArMaxQ4
44401 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxZerWQ1 | VArMaxZerWQ1 | Inverter.VArMaxZerWQ1
44403 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxZerWQ2 | VArMaxZerWQ2 | Inverter.VArMaxZerWQ2
44405 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxZerWQ3 | VArMaxZerWQ3 | Inverter.VArMaxZerWQ3
44407 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | VAr | -100000 VAr bis 100000 VAr | - | - | - | Nennblindleistung VArMaxZerWQ4 | VArMaxZerWQ4 | Inverter.VArMaxZerWQ4
44409 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Nenn-cos φ PFMinQ1 | PFMinQ1 | Inverter.PFMinQ1
44411 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Nenn-cos φ PFMinQ2 | PFMinQ2 | Inverter.PFMinQ2
44413 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Nenn-cos φ PFMinQ3 | PFMinQ3 | Inverter.PFMinQ3
44415 | 2 | U32 | FIX4 | #VALUE! | - | 0 bis 1 | - | - | - | Nenn-cos φ PFMinQ4 | PFMinQ4 | Inverter.PFMinQ4
44423 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 303: Aus (Off) | - | - | #VALUE! | Energiesparmodus | - | Operation.EnSavMod
44425 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | #VALUE! | Wirkleistungsvorgabe | FedInPwrAtCom | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
44427 | 2 | U32 | TAGLIST | #VALUE! | - | 802: aktiv (Act) | - | - | #VALUE! | Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation | FedInSpntCom | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
44433 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | #VALUE! | Maximale Batterieladeleistung | - | CmpBMS.BatChaMaxW
44437 | 2 | U32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | #VALUE! | Maximale Batterieentladeleistung | - | CmpBMS.BatDschMaxW
44439 | 2 | S32 | FIX0 | #VALUE! | W | - | - | - | #VALUE! | Sollwert der Netzaustauschleistung | - | CmpBMS.GridWSpt

## sunnyislandregisterRO
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Geräteklasse | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Gerätetyp | Nameplate.Model
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Hersteller | Nameplate.Vendor
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | Seriennummer | Nameplate.SerNum
30059 | 2 | U32 | FW | RO | - | Softwarepaket | Nameplate.PkgRev
30199 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | Wartezeit bis Einspeisung | Operation.RmgTms
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Zustand | Operation.Health
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Nennleistung im Zustand Ok | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Nennleistung im Zustand Warnung | Operation.HealthStt.Wrn
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Nennleistung im Zustand Fehler | Operation.HealthStt.Alm
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Empfohlene Aktion | Operation.Evt.Prio
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Meldung | Operation.Evt.Msg
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Fehlerbehebungsmaßnahme | Operation.Evt.Dsc
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Bemessungswirkleistung WMaxOutRtg | Inverter.WLim
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Nennwirkleistung WMaxOut | Inverter.WMax
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller | Operation.Evt.EvtNo
30251 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Verriegelungsstatus | Operation.RstrLokStt
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | Wh | Gesamtertrag | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Gesamtertrag | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | kWh | Gesamtertrag | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | MWh | Gesamtertrag | Metering.TotWhOut
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | Anzahl Ereignisse für Service | Operation.EvtCntSvc
30565 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | Anzahl Generatorstarts | Gn.Diag.StrCnt
30567 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Ah | Zähler für Amperestunden Batterieladung | Bat.Diag.TotAhIn
30569 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Ah | Zähler für Amperestunden Batterieentladung | Bat.Diag.TotAhOut
30571 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Zählerstand Verbrauchszähler | Metering.Csmp.TotWhIn
30577 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Netzbezug heute | Metering.GridMs.DyWhIn
30579 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Ins Netz eingespeiste Energie (heute) | Metering.GridMs.DyWhOut
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Zählerstand Bezugszähler | Metering.GridMs.TotWhIn
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Zählerstand Einspeisezähler | Metering.GridMs.TotWhOut
30585 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | Netzausfallzeit | Metering.GriFailTms
30587 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Zählerstand PV-Erzeugungszähler | Metering.PvMs.TotWhOut
30589 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Eigenverbrauchserhöhung | Metering.SelfCsmp.AbsSelfCsmpInc
30591 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Eigenverbrauchserhöhung heute | Metering.SelfCsmp.DySelfCsmpInc
30593 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Eigenverbrauchte Energie | Metering.SelfCsmp.SelfCsmpWh
30595 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Aufgenommene Energie | Metering.WhIn
30597 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Abgegebene Energie | Metering.WhOut
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | Anzahl Netzzuschaltungen | Operation.GriSwCnt
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung | GridMs.TotW
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung L1 | GridMs.W.phsA
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung L2 | GridMs.W.phsB
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung L3 | GridMs.W.phsC
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | Netzspannung Phase L1 | GridMs.PhV.phsA
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | Netzspannung Phase L2 | GridMs.PhV.phsB
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | Netzspannung Phase L3 | GridMs.PhV.phsC
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | Hz | Netzfrequenz | GridMs.Hz
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Blindleistung L1 | GridMs.VAr.phsA
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Blindleistung L2 | GridMs.VAr.phsB
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Blindleistung L3 | GridMs.VAr.phsC
30843 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | Batteriestrom | Bat.Amp
30845 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | Aktueller Batterieladezustand | Bat.ChaStt
30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | Aktuelle Batteriekapazität | Bat.Diag.ActlCapacNom
30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | °C | Batterietemperatur | Bat.TmpVal
30851 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | Batteriespannung | Bat.Vol
30857 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | Anzahl Ladungsdurchsätze der Batterie | Bat.Diag.CapacThrpCnt
30859 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Zustand Wartungsladung der Batterie | Maint.FulEqCha
30861 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung Verbraucher | Metering.Csmp.TotWIn
30863 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Aktuelle Generatorleistung | GnMs.TotWOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung Bezug | Metering.GridMs.TotWIn
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung Einspeisung | Metering.GridMs.TotWOut
30869 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung PV-Erzeugung | Metering.PvMs.TotWOut
30873 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Momentane Eigenverbrauchserhöhung | Metering.SelfCsmp.SelfCsmpInc
30877 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Status Stromversorgung | Operation.CsmpGriConnStt
30879 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Grund für Generatoranforderung | Operation.GnDmdReas
30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Netzanbindung der Anlage | Operation.PvGriConn
30883 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Status öffentliches Netz | PubGri.Stt
30901 | 2 | U32 | FIX2 | RO | Hz | Netzfrequenz externer Netzanschluss | ExtGridMs.Hz
30903 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | Spannung externer Netzanschluss L1 | ExtGridMs.PhV.phsA
30905 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | Spannung externer Netzanschluss L2 | ExtGridMs.PhV.phsB
30907 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | Spannung externer Netzanschluss L3 | ExtGridMs.PhV.phsC
30909 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | Strom externer Netzanschluss L1 | ExtGridMs.A.phsA
30911 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | Strom externer Netzanschluss L2 | ExtGridMs.A.phsB
30913 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | Strom externer Netzanschluss L3 | ExtGridMs.A.phsC
30915 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Status Stromversorgung | Operation.CsmpGriConnStt
30917 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Generatorzustand | Gn.OpStt
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Duplexmodus von SMACOM A | Spdwr.ComSocA.DpxMode
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A | Spdwr.ComSocA.Stt
30955 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Betriebsstatus der Batterie | Bat.OpStt
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | Netzstrom Phase L1 | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | Netzstrom Phase L2 | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | Netzstrom Phase L3 | GridMs.A.phsC
30983 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Leistung der Photovoltaik | Metering.PvChaMs.TotWPv
30985 | 2 | S32 | FIX3 | RO | A | Gesamter Strom externer Netzanschluss | ExtGridMs.TotA
30987 | 2 | U32 | FIX1 | RO | % | Fehler Batterieladezustand | Bat.BatChaDif
30989 | 2 | U32 | FIX3 | RO | A | Maximal aufgetretener Batteriestrom in Laderichtung | Bat.Diag.ChaAMax
30991 | 2 | U32 | FIX3 | RO | A | Maximal aufgetretener Batteriestrom in Entladerichtung | Bat.Diag.DschAMax
30993 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | Ladefaktor: Verhältnis Batterieladung/-endladung | Bat.Diag.ChaFact
30995 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | Laufzeit des Batteriestatistikzählers | Bat.Diag.StatTm
30997 | 2 | S32 | TEMP | RO | °C | Niedrigste gemessene Batterietemperatur | Bat.Diag.TmpValMin
30999 | 2 | S32 | TEMP | RO | °C | Höchste gemessene Batterietemperatur | Bat.Diag.TmpValMax
31001 | 2 | U32 | FIX2 | RO | V | Maximal aufgetretene Batteriespannung | Bat.Diag.VolMax
31003 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | Verbleibende Zeit bis zur Vollladung | Bat.FulChaRmgTm
31005 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | Verbleibende Zeit bis zur Ausgleichsladung | Bat.EqChaRmgTm
31007 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | Verbleibende Absorptionszeit der aktuellen Batterieladephase | Bat.RmgChaTm
31009 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | Untere Entladegrenze für Eigenverbrauchsbereich | BatUsDm.SelfCsmpDmLim
31011 | 2 | U32 | FIX3 | RO | A | Gesamter Ausgangsstrom der Solar Laderegler | Metering.PvChaMs.Amp
31013 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | Verbleibende Mindestlaufzeit des Generators | Operation.RmgMinRunTm
31015 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Betriebszustand Master (Phase L1) | Operation.Health.Master
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
31049 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Slave 1: Status des Multifunktionsrelais | MltFncSw.SttSlv1
31051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Slave 2: Status des Multifunktionsrelais | MltFncSw.SttSlv2
31053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Betriebszustand Slave1 (Phase L2) | Operation.Health.Slv1
31055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Betriebszustand Slave2 (Phase L3) | Operation.Health.Slv2
31057 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Status Batterienutzungsbereich | BatUsDm.Stt
31059 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Absorptionsphase aktiv | Bat.AbsPhsAct
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | Bat.ChaCtlComAval
31063 | 2 | U32 | FIX0 | RO | kWh | Gesamtenergie der Photovoltaik | Metering.PvChaMs.TotWhPv
31065 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Gesamtenergie der Photovoltaik heutiger Tag | Metering.PvChaMs.DyWhPv
31067 | 2 | U32 | FIX0 | RO | kWh | Anzahl Ausgleichsladungen der Batterie | Cha.EqChaCnt
31069 | 2 | U32 | FIX0 | RO | s | Anzahl Vollladungen der Batterie | Cha.FulChaCnt
31071 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | Relative Batterieentladung seit letzter Vollladung | Cha.FulDschNom
31073 | 2 | U32 | FIX0 | RO | % | Relative Batterieentladung seit letzter Ausgleichsladung | Cha.EqDschNom
31075 | 2 | U32 | Dauer | RO | s | Laufzeit Energiezählung | Metering.EnCntTm
31077 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31079 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31081 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31083 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Energie der Photovoltaik an Solar Laderegler | Metering.PvChaMs.TotWhSICha
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Nennleistung im Zustand Ok | Operation.HealthStt.Ok
31393 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Momentane Batterieladung | BatChrg.CurBatCha
31395 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Momentane Batterieentladung | BatDsch.CurBatDsch
31397 | 4 | U64 | FIX0 | RO | Wh | Batterieladung | BatChrg.BatChrg
31401 | 4 | U64 | FIX0 | RO | Wh | Batterieentladung | BatDsch.BatDsch
31413 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Slave 1: Status des Multifunktionsrelais | MltFncSw.SttSlv1
31415 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Slave 2: Status des Multifunktionsrelais | MltFncSw.SttSlv2
31417 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung externer Netzanschluss | ExtGridMs.TotW
31419 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung externer Netzanschluss L1 | ExtGridMs.W.phsA
31421 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung externer Netzanschluss L2 | ExtGridMs.W.phsB
31423 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Leistung externer Netzanschluss L3 | ExtGridMs.W.phsC
31425 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Blindleistung externer Netzanschluss | ExtGridMs.TotVAr
31427 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Blindleistung externer Netzanschluss L1 | ExtGridMs.VAr.phsA
31429 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Blindleistung externer Netzanschluss L2 | ExtGridMs.VAr.phsB
31431 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Blindleistung externer Netzanschluss L3 | ExtGridMs.VAr.phsC
31497 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Blindleistung | GridMs.TotVAr
33001 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Standby-Status | Operation.StandbyStt
33003 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Betriebsstatus | Operation.RunStt
33013 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | Q(P), maximale Anzahl von Stützpunkten | Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.NumPtMax
33019 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Bemessungswirkleistung WMaxInRtg | Inverter.WMaxInRtg
33021 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Bemessungswirkleistung WMinOutRtg | Inverter.WMinOutRtg
33023 | 2 | S32 | FIX0 | RO | W | Bemessungswirkleistung WMinInRtg | Inverter.WMinInRtg
33025 | 2 | U32 | FIX0 | RO | VA | Bemessungsscheinleistung VAMaxOutRtg | Inverter.VAMaxOutRtg
33027 | 2 | U32 | FIX0 | RO | VA | Bemessungsscheinleistung VAMaxInRtg | Inverter.VAMaxInRtg
33029 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Bemessungsblindleistung VArMaxQ1Rtg | Inverter.VArMaxQ1Rtg
33031 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Bemessungsblindleistung VArMaxQ2Rtg | Inverter.VArMaxQ2Rtg
33033 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Bemessungsblindleistung VArMaxQ3Rtg | Inverter.VArMaxQ3Rtg
33035 | 2 | S32 | FIX0 | RO | VAr | Bemessungsblindleistung VArMaxQ4Rtg | Inverter.VArMaxQ4Rtg
33037 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ1Rtg | Inverter.PFMinQ1Rtg
33039 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ2Rtg | Inverter.PFMinQ2Rtg
33041 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ3Rtg | Inverter.PFMinQ3Rtg
33043 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | Bemessungs-cos φ PFMinQ4Rtg | Inverter.PFMinQ4Rtg
33047 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | P(U), maximale Anzahl von Stützpunkten | Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.NumPtMax
34657 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Zustand digitaler Eingang | DigIn.OpMod
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | Bat.ChaCtlComAval
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Operation.EvtCntUsr
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Operation.EvtCntIstl
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | Anzahl Ereignisse für Service | Operation.EvtCntSvc
40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Allgemeiner Betriebszustand | Operation.OpStt
40031 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Ah | Nennkapazität der Batterie | Bat.CapacRtg
40035 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Batterietyp | Bat.Typ
40037 | 2 | U32 | FIX0 | RO | V | Batterienennspannung | Bat.VRtg
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | Firmware-Version des Hauptprozessors | Nameplate.CmpMain.SwRev
40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | Firmware-Version der Logikkomponente | Nameplate.CmpSigProc.SwRev
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | - | Seriennummer | Nameplate.SerNum
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Eingestellter Länderdatensatz | GridGuard.Cntry
40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | Wh | Nennkapazität der Batterie | Bat.CapacRtgWh
40189 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Maximale Ladeleistung des Batteriestellers | BatConv.WMaxCha
40191 | 2 | U32 | FIX0 | RO | W | Maximale Entladeleistung des Batteriestellers | BatConv.WMaxDsch
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | Nameplate.MacId
40531 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Typ der AC-Unterverteilung | Sys.AcTyp
40749 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | Zustand digitaler Eingang | DigIn.OpMod
40783 | 2 | U32 | RAW | RO | - | Seriennummer Slave1 (Phase L2) | Nameplate.SerNum.Slv1
40785 | 2 | U32 | RAW | RO | - | Seriennummer Slave2 (Phase L3) | Nameplate.SerNum.Slv2
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | Kommunikationsversion | Nameplate.ComRev
41279 | 2 | U32 | HIDDEN | RO | - | Status QCG | Operation.QCGStt

## Vorgaben
40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | % | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | Schnellabschaltung | Inverter.FstStop
40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | % | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | % | Wirkleistungsvorgabe | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | Betriebsart des BMS | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
40153 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | Maximale Batterieladeleistung | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt
40236 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | Maximale Batterieentladeleistung | CmpBMS.OpMod
40795 | 2 | U32 | FIX0 | WO | W | Sollwert der Netzaustauschleistung | CmpBMS.BatChaMaxW
40799 | 2 | U32 | FIX0 | WO | W | Energiesparmodus | CmpBMS.BatDschMaxW
40801 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | - | CmpBMS.GridWSpt
40805 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | Operation.EnSavMod
40833 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt
41175 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | Begrenzung der Wirkleistungsaufnahme in % | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W.phsA
41177 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | Begrenzung der Leistungsaufnahme in W | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W.phsB
41179 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W | Schnellabschaltung | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W.phsC
41181 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt.phsA
41183 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | Betriebsart des BMS | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt.phsB
41185 | 2 | S32 | FIX0 | WO | VAr | Maximale Wirkleistung | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArSpt.phsC
41249 | 2 | S32 | FIX2 | WO | % | Minimale Wirkleistung | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxInNomPrc
41251 | 2 | S32 | FIX0 | WO | W |  | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxIn
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - |  | Inverter.FstStop
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | % | Energiesparmodus | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | % | Wirkleistungsvorgabe | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41259 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation | CmpBMS.OpMod
44039 | 2 | S32 | FIX2 | RW | % | Maximale Batterieladeleistung | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMaxNom
44041 | 2 | S32 | FIX2 | RW | % | Maximale Batterieentladeleistung | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMinNom
Sollwert der Netzaustauschleistung
44143 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | 1041: Übererregt (OvExt) | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExtIn
44423 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - |  | Operation.EnSavMod
44425 | 2 | S32 | FIX0 | RW | W |  | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt
44427 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - |  | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct
44433 | 2 | U32 | FIX0 | RW | W |  | CmpBMS.BatChaMaxW
44437 | 2 | U32 | FIX0 | RW | W |  | CmpBMS.BatDschMaxW
44439 | 2 | S32 | FIX0 | RW | W |  | CmpBMS.GridWSpt